zamówienie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) 
w ramach RPO WD 2014 - 2020

Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ)

NAZWA Zadania:	Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania Modernizacji systemu grzewczego w budynkach użyteczności publicznej przy ul. Wrocławskiej 55 w Jordanowie Śląskim

INWESTOR:		 Gmina Jordanów Śląski,

ul. Wrocławska 55, 55-065 Jordanów Śląski.

Tryb postępowania:	Tryb podstawowy udzielania zamówień o szacunkowej wartości mniejszej niż 5.350.000,00 EURO netto (art. 275-276 ustawy z dnia 11 września      2019 r. - Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 2019 ze zm.)        - bez negocjacji

Kody CPV:		       45000000-7: Roboty budowlane.

45330000-9: Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne.

42511110-5: Pompy grzewcze.

45331000-6: Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych 
i klimatyzacyjnych.

45331100-7: Instalowanie centralnego ogrzewania.

45300000-0: Roboty instalacyjne w budynkach.

45223810-7: Konstrukcje gotowe.

45310000-3: Roboty w zakresie instalacji elektrycznych.

45311200-2: Roboty w zakresie instalacji elektrycznych.

45311100-1: Roboty w zakresie okablowania elektrycznego.

45315100-9: Instalacyjne roboty elektrotechniczne.

45315300-1: Instalacje zasilania elektrycznego.

Wyłącznie Roboty budowlane

Ogłoszenie postepowania: 23.03.2021 r.

Termin składania ofert: 09.04.2021 r.

Zatwierdził:

Wójt Gminy Jordanów Śląski

/-/ Paweł Filipczak

SPIS TREŚCI

1. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego	4

2. Tryb zamówienia	4

3. Informacje o celu zadania, dane obiektów oraz ich charakterystyka energetyczna	4

3.1	Konstrukcja i technologia – budynki A, B i C oraz GOK (obecnie świetlica wiejska).	5

3.2	Konstrukcja i technologia - Budynek Urzędu Gminy.	5

3.3	Bilans cieplny - budynki A, B i C oraz GOK (obecnie świetlica wiejska).	6

3.4	Bilans cieplny - budynku Urzędu Gminy.	9

4. Opis Przedmiotu Zamówienia.	10

4.1    Streszczenie zakresu zamówienia.	10

4.2	Dobór pompy ciepła do układu centralnego ogrzewania c.o.	13

4.3	Dobór pozostałej armatury do kotłowni.	16

4.4	Instalacja centralnego ogrzewania c.o.	17

4.5	Przewody instalacji grzewczej c.o.	17

4.6	Wyposażenie instalacji c.o.	18

4.7	Instalacja wodociągowa – c.w.u. (ciepłej wody użytkowej).	18

4.8	Monitor LCD do wyświetlania informacji z systemów grzewczych obiektów	19

4.9.   Automatyka pomp ciepła i układu ogrzewania we wszystkich obiektach zadania.	21

4.10. Pozostałe uwagi dotyczące instalacji we wszystkich obiektach zadania.	22

5. Wymagania dotyczące zamówienia w zakresie robót i dokumentacji wykonawczej.	22

6. Wynagrodzenie, rozdział kosztów i zasady rozliczania umowy.	23

7. Ubezpieczenie realizacji umowy .	24

8. Udział podwykonawców.	25

9. Termin związania ofertą i oczekiwany termin wykonania zamówienia.	27

10. Opis sposobu przygotowania ofert.	29

11. Miejsce i termin składania oraz otwarcia ofert .	32

12. Opis sposobu obliczenia ceny Zamówienia.	33

13. Warunki udziału w postępowaniu, opis kryteriów i sposobu oceny ofert.	34

13.1. Wymagania minimum – kryteria dostępu	34

13.2. Uprawnienia, kwalifikacje i zdolności techniczne lub zawodowe – wymaganie minimum:	34

13.3. Sytuacja ekonomiczna oraz pozostałe wymagania co do zdolności Wykonawcy	34

13.4. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 109 ust. 1 PZP.	36

13.5. Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji.	36

14. Pouczenie o środkach ochrony prawnej .	38

15. Informacja o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty	39

16.Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.	39

17.Wzór umowy.	41

18. Odbiory robót oraz zasady wypłaty wynagrodzenia dla Wykonawcy.	41

19. Informacje dotyczące walut obcych,  w jakich mogą być prowadzone rozliczenia	42

20. Lista dokumentów do przedłożenia przez każdego z oferentów pod rygorem odrzucenia oferty.	42

21. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami	43

22. Prawo Zamawiającego do unieważnienia postępowania .	44

Załączniki do SWZ.	45

Załącznik nr 1 do SWZ. Formularz ofertowy	46

Załącznik nr 2 do SWZ. Wymagane parametry techniczne pompy ciepła na potrzeby c.w.u.	47

Załącznik nr 3 do SWZ. Wymagane parametry techniczne pompy ciepła w budynkach A, B, C i GOK	48

Załącznik nr 4 do SWZ. Wymagane parametry techniczne pompy ciepła dla budynku Urzędu Gminy	49

Załącznik nr 5 do SWZ. Zintegrowana karta gwarancyjna (wzór)	50

Załącznik nr 6 do SWZ. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych	51

Załącznik nr 7 do SWZ. Oświadczenie o spełnieniu kryteriów dostępu	52

Załącznik nr 8 do SWZ.  Klauzula informacyjna do Formularza ofertowego	53

Załącznik nr 9 do SWZ. Oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania	54

Załącznik nr 10 do SWZ. Wykaz robót budowlanych	56

Załącznik nr 11 do SWZ. Oświadczenie RODO	57

Załącznik nr 12 do SWZ. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej	58

Załącznik nr 13 do SWZ. Oświadczenie o osobach zatrudnionych na podstawie umowy o pracę	59

Załącznik nr 14 do SWZ. Wzór umowy	60

Załącznik nr 3 do Umowy: Wniosek o akceptację materiałów i urządzeń / Karta Materiałowa	74

Załącznik nr 4 do Umowy: Przedmiar robót w zakresie zadania	76

Załącznik nr 15 do SWZ. Rysunek S1 Schemat technologiczny kotłowni w budynku Urzędu Gminy	80

Załącznik nr 16. do SWZ. Rysunek S1 Instalacja C.O. – Rzut parteru budynek A+B	80

Załącznik nr 17. do SWZ. Rysunek S2 Instalacja C.O. – Rzut parteru budynek C	80

Załącznik nr 18. do SWZ. Rysunek S3 Instalacja C.O. – Rzut piętra budynek A+B	80

Załącznik nr 19. do SWZ. Rysunek S4 Instalacja C.O. – Rzut piętra budynek C	80

Załącznik nr 20. do SWZ. Rysunek S5 Instalacja C.O. – Rzut kotłowni wspólnej budynków A, B, C i GOK	80

Załącznik nr 21. do SWZ. Rysunek S6 Schemat technologiczny kotłowni wspólnej budynków A, B, C i GOK	80

Załącznik nr 22. do SWZ. Projekt budowlany modernizacji instalacji c.o. oraz c.w.u. w budynkach A, B, C i GOK	80

Załącznik nr 23. do SWZ. Projekt budowlany wymiany źródła ciepła w budynku Urzędu Gminy	80

# 1. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego.

Gmina Jordanów Śląski,

z siedzibą przy ul. Wrocławskiej 55, 55-065 Jordanów Śląski,

numer NIP: 914-12-01-515 oraz numer REGON: 931935030,

e-mail do korespondencji w sprawie Zamówienia: ug@jordanowslaski.pl.

# 2. Tryb zamówienia.

- Tryb podstawowy, zgodnie art. 275-276 ustawy PZP, tj. z dnia 11 września 2019 r. - Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 2019 ze zm.) – tryb dla zamówień o szacunkowej wartości od 130 000 zł do 5.350.000,00 EUR w zakresie realizacji robót budowlanych, zgodnie z §1 pkt. 2 lit. B) Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej – dotyczy robót budowlanych.

- Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji.

- Zastosowano przeliczeniowy kurs złotego w stosunku do euro, obowiązujący od 1 stycznia 2020 r. wynoszący 4,2693 zł.

- Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy: Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 Ustawy.

# 3. Informacje o celu zadania, dane obiektów oraz ich charakterystyka energetyczna.

- Zamawiający, Gmina Jordanów Śląski, realizuje projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej wraz z wykonaniem instalacji odnawialnych źródeł energii. Komplementarne i efektywne wykorzystanie rozwiązań w oparciu o wdrożenie systemu monitorowania i zarządzania zużyciem energii” - ETAP 1-szy, w ramach Osi priorytetowej 3, Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego (RPO WD) na lata 2014-2020.

  - Wszystkie nazwy własne urządzeń i materiałów, ewentualnie użyte w dokumentacji są podane jako przykładowe i określają minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard i mogą być zastąpione przez inne równoważne, ale o nie gorszych parametrach.

  - Celem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy / Wykonawców, który / którzy przeprowadzi / przeprowadzą Modernizację systemu grzewczego we wskazanych budynkach użyteczności publicznej przy ul. Wrocławskiej 55 w Jordanowie Śląskim.

- Źródła finansowania zamówienia

Zamówienie jest współfinansowane w 85% ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WD 2014 – 2020. Poddziałania 3.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – OSI.

- Konstrukcja i technologia.

### Konstrukcja i technologia – budynki A, B i C oraz GOK (obecnie świetlica wiejska).

Budynki A, B i C szkoły podstawowej oraz budynek Gminnego Ośrodka Kultury – GOK (obecnie świetlicy wiejskiej), to obiekty zlokalizowane przy ul. Wrocławskiej 55 w Jordanowie Śląskim stanowiące kompleks budynków wolnostojących:

- rok budowy: 1993,

- lokalizacja: ul. Wrocławska 55 w Jordanowie Śląskim,

- konstrukcja: tradycyjna z elementami uprzemysłowionymi.

Wskaźniki powierzchniowe i kubaturowe ww. segmentów:

1. Powierzchnia użytkowa ogrzewana: 3 768,10 m².

2. Powierzchnia usługowa ogrzewana: 0,00 m².

3. Powierzchnia ruchu ogrzewana: 0,00 m².

4. Powierzchnia ogrzewana: 3 768,10 m².

5. Powierzchnia nieogrzewana: 0,00 m².

6. Powierzchnia całkowita: 3 768,10 m²

7. Kubatura użytkowa ogrzewana: 12 409,59 m³.

8. Kubatura usługowa ogrzewana: 0,00 m³.

9. Kubatura ruchu ogrzewana: 0,00 m³.

10. Kubatura ogrzewana: 12 409,59 m³.

11. Kubatura nieogrzewana: 0,00 m³.

12. Kubatura całkowita: 12 409,59 m³.

13. Liczba lokali: 1.

14. Liczba osób: 318.

15. Średnia wysokość kondygnacji: 3,29 m.

Obecnie kompleks budynków wyposażony jest w instalację c.o. grzejnikową i jest ogrzewany kotłem olejowym. Przygotowanie ciepłej wody użytkowej jest realizowane przez elektryczne podgrzewacze akumulacyjne. W związku z niezadowalającym stanem technicznym w obiekcie zaplanowano szereg robót budowlanych m.in. ocieplenie ścian zewnętrznych, prace związane z instalacjami sanitarnymi i elektrycznymi.

### Konstrukcja i technologia - Budynek Urzędu Gminy.

Budynek wolno stojący wzniesiony w technologii tradycyjnej murowanej, całkowicie podpiwniczony (piwnice nieogrzewane), 4-kondygnacyjny, ze strychem częściowo użytkowym.

Wskaźniki powierzchniowe i kubaturowe:

1. Powierzchnia użytkowa ogrzewana: 406,03 m².

2. Powierzchnia usługowa ogrzewana: 0,00 m².

3. Powierzchnia ruchu ogrzewana: 0,00 m².

4. Powierzchnia ogrzewana: 406,03 m².

5. Powierzchnia nieogrzewana: 0,00 m².

6. Powierzchnia całkowita: 406,03 m².

7. Kubatura użytkowa ogrzewana: 1 197,80 m³.

8. Kubatura usługowa ogrzewana: 0,00 m³.

9. Kubatura ruchu ogrzewana: 0,00 m³.

10. Kubatura ogrzewana: 1 197,80 m³.

11. Kubatura nieogrzewana: 0,00 m³.

12. Kubatura całkowita: 1 197,80 m³.

13. Liczba lokali: 1.

14. Liczba osób: 16.

15. Średnia wysokość kondygnacji: 2.95 m.

Ściany zewnętrzne murowane, ceglane. Ściany fundamentowe murowane kamienne. Strop nad piwnicą ceramiczny typu Kleina. Strop do strychu drewniany belkowy. Dach wykonany w konstrukcji drewnianej, pokryty dachówką ceramiczną. Stolarka okienna PCV, szklona szybą zespoloną. Stolarka drzwiowa aluminiowa, szklona szybą zespoloną. Budynek zlokalizowany w miejscowości Jordanów Śląski, woj. dolnośląskie, II strefa klimatyczna, stacja meteorologiczna: Wrocław. Budynek znajduje się w ewidencji obiektów zabytkowych. Źródło ciepła w średnim stanie technicznym, wyeksploatowane. Kocioł węglowy wyprodukowany w 2008 roku, o mocy cieplnej znamionowej 50 kW. Instalacja cieplna w dobrym stanie technicznym, przewody szczelnie izolowane termicznie otuliną ciepłochronną. Instalacja przygotowania ciepłej wody użytkowej w dobrym stanie technicznym. Inwestor nie przewiduje modernizacji instalacji c.w.u.

Bilans cieplny i charakterystyczna energetyczna budynków.

### Bilans cieplny - budynki A, B i C oraz GOK (obecnie świetlica wiejska).

Dane podstawowe:

Zapotrzebowanie ciepła określono z uwzględnieniem termomodernizacji budynku.

Założenia do obliczeń

- rodzaj budynku: 									budynek szkolny,

- rodzaj ogrzewania: 								wodno-pompowe, dwururowe, z rozdziałem dolnym,

- obliczeniowe temperatury wody:					55/400C,

- strefa klimatyczna:                                         	II,

- obliczeniowa temperatura zewnętrzna:			180C,

- działanie ogrzewania:								z osłabieniem w nocy,

- temperatura wewnętrzna w salach lekcyjnych	+20 0C.

Współczynniki ciepła przyjęto zgodnie z audytem energetycznym z kwietnia 2019 r. Przyjęto współczynniki po termomodernizacji budynku obecnie realizowanej, planowanej do zakończenia do     12.2021 r.

- współczynnik przenikania ciepła dla ścian zewnętrznych:		max. U=0,121 W/(m2 x oK),

- współczynnik przenikania ciepła stropodachu:					max. U=0,149 W/(m2 x oK),

- współczynnik przenikania ciepła ścian zewnętrznych:			max. U=0,273 W/(m2 x oK),

- współczynnik przenikania ciepła dla podłogi na gruncie:		max. U=1,021 W/(m2 x oK),

- współczynnik przenikania ciepła dla okien:						max. U=0,900 W/(m2 x oK),

- współczynnik przenikania ciepła dla drzwi zewnętrznych:		max. U=1,30 W/(m2 x oK).

Wszystkie projektowane przegrody oraz zastosowana technika instalacyjna spełniają wymagania izolacyjności cieplnej. Budynek i jego instalacje grzewcze, ciepłej wody użytkowej zaprojektowano w sposób, aby ilość ciepła potrzebna do użytkowania budynku, zgodnie z jego przeznaczeniem, mogła być utrzymana na racjonalnie niskim poziomie.

Określenie zapotrzebowania ciepła na cele ogrzewania:

Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepła budynków A, B, C i GOK (obecnie świetlica wiejska) min. Q c.o. = 197,59 kW.

Dane podstawowe:

Charakterystyka energetyczna budynku

- stan przed realizacją zamówienia vs. po realizacji zamówienia.

### Bilans cieplny - budynku Urzędu Gminy.

Dane podstawowe:

Charakterystyka energetyczna budynku

- stan przed realizacją zamówienia vs. po realizacji zamówienia.

# 4. Opis Przedmiotu Zamówienia.

### 4.1 Streszczenie zakresu zamówienia.

W ramach niniejszego zadania należy wykonać:

- Prace w zakresie kompleksu budynków A, B, C Szkoły podstawowej oraz GOK (obecnie świetlica wiejska).

- Prace w zakresie budynku Urzędu Gminy.

A. Streszczenie zakresu prac w ramach kompleksu budynków A, B, C Szkoły podstawowej oraz GOK (obecnie świetlica wiejska):

- Zasilanie energetyczne pomiędzy projektowaną szafą pomiarową a pompownią ciepła, uwzględniając warunki przyłączenia firmy Tauron z dnia 12-02-2021 nr WP/013599/2021/O05R04.

- Wykonać instalację energetyczną zasilającą pompownię ciepła, rozdzielić istniejącą instalację elektryczną w budynku od projektowanej instalacji elektrycznej.

- Montaż pompy ciepła.

- Okablowanie pompowni ciepła i podłączenie hydrauliczne do istniejącej kotłowni.

- Wymiana armatury c.o. oraz c.w.u., rozdzielacza, pomp obiegowych i pozostałych elementów kotłowni.

- Montaż instalacji c.o. wraz z grzejnikami i armaturą instalacyjną.

- Obudowy grzejników - zgodnie z wytycznymi Państwowego Inspektora Sanitarnego dla pomieszczeń szkolnych, kolorystykę uzgodnić z Inwestorem.

- Montaż czterech pomp ciepła do ciepłej wody użytkowej wpiętych do systemu monitorowania.

- Instalacja systemu BMS, monitoringu i zarządzania pracą pomp ciepła (pomp ciepła do instalacji c.w.u. oraz pomp ciepła do instalacji c.o.) i istniejącej instalacji fotowoltaicznej wraz                          z wyświetlaniem informacji na ekranie w holu głównym Szkoły oraz na stronie www Urzędu Gminy.

- Roboty ogólnobudowlane, w tym przekucia, przewierty, montaż obudów GK, montaż obudów grzejnikowych, malowanie pomieszczeń, przez które przebiegają rurociągi, kolorystykę uzgodnić z Inwestorem.

- Naprawa posadzek, tynków i powłok malarskich w pomieszczeniu kotłowni i magazynu oleju opałowego.

- Sporządzenie projektów budowlanych w zakresie niezbędnym do uzyskania prawomocnej decyzji administracyjnej (zgłoszenie lub pozwolenie na budowę), z uzyskaniem wynikających z przepisów uzgodnień w tym z zakładami energetycznymi, opinii, pozwoleń, jeśli będą wymagane. Przeprowadzenie wszelkich niezbędnych procedur odbiorowych po zakończeniu prac w tym odbiorów przez UDT.

B. Streszczenie zakresu prac w ramach budynku Urzędu Gminy.

- Zasilanie energetyczne pomiędzy projektowaną szafą pomiarową a pompownią ciepła                      - uwzględniając warunki przyłączenia firmy Tauron z dnia 12-02-2021 nr WP/013612/2021/O05R04.

- Wykonać instalację energetyczną zasilającą pompownię ciepła, rozdzielić istniejącą instalację elektryczną w budynku od projektowanej instalacji elektrycznej.

- Demontaż urządzeń w istniejącej kotłowni i montaż pompy ciepła.

- Okablowanie pompowni ciepła i podłączenie hydrauliczne do istniejącej instalacji c.o.

- Wymiana armatury c.o., pompy obiegowej i pozostałych elementów kotłowni.

- Instalacja systemu BMS, monitoringu i zarządzania pracą pompy ciepła wraz z wyświetlaniem informacji na ekranie w holu Urzędu Gminy oraz na stronie www Urzędu Gminy.

- Roboty ogólnobudowlane, w tym przekucia, przewierty.

- Naprawa posadzek, tynków i powłok malarskich w pomieszczeniu kotłowni.

- Sporządzenie projektów budowlanych w zakresie niezbędnym do uzyskania prawomocnej decyzji administracyjnej (zgłoszenie lub pozwolenie na budowę), z uzyskaniem wynikających z przepisów uzgodnień w tym z zakładami energetycznymi, opinii, pozwoleń, jeśli będą wymagane. Przeprowadzenie wszelkich niezbędnych procedur odbiorowych po zakończeniu prac w tym odbiorów przez UDT.

- W związku z tym, że budynek Urzędu Gminy znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej oraz ewidencji obiektów zabytkowych, Oferent powinien przewidzieć uzyskanie niezbędnych uzgodnień z odpowiednim terenowo oddziałem Konserwatora Zabytków. Montaż pompy ciepła i wszystkich instalacji należy wykonać zgodnie z ww. uzgodnieniami. Obowiązek uzyskania uzgodnień nie powinien mieć wpływu na termin realizacji zadania.

    - Kompleks budynków A, B i C Szkoły Podstawowej oraz GOK (obecnie świetlica wiejska).

Niniejsze Zamówienie obejmuje zakresem przebudowę kotłowni i instalacji centralnego ogrzewania, montaż pompy ciepła na potrzeby c.o. oraz montaż czterech pomp ciepła na potrzeby przygotowania ciepłej wody użytkowej o pojemności min. 180 litrów i ze współczynnikiem GWP=7 w toaletach w branży sanitarnej.

Wymagane parametry techniczne pompy ciepła na potrzeby c.w.u.

| Lp. | Opis wymagań | Parametry wymagane |
| --- | --- | --- |
| 1 | Typ pompy ciepła | Powietrze/woda |
| 2 | Konstrukcja | Kompaktowa – zbiornik c.w.u. I pompa ciepła w jednej obudowie |
| 3 | Pojemność zbiornika c.w.u. | Min. 180 litrów |
| 4 | Zabezpieczenie antykorozyjne | Emalia z anodą magnezową |
| 5 | Maksymalna temperatura c.w.u. | Min. 65 0C |
| 6 | Profil rozbioru cwu wg EN 16147 lub równoważnego potwierdzone certyfikatem niezależnej jednostki certyfikującej | Min. L |
| 7 | Współczynnik COP wg EN 16147 lub równoważnego potwierdzone certyfikatem niezależnej jednostki certyfikującej | Min. 3,3 przy parametrach A20/W10-53 |
| 8 | Maksymalne dopuszczalne ciśnienie robocze | Min. 10 Bar |
| 9 | Poziom mocy akustycznej LW podczas pracy z wywiewem powietrza, obiegiem wewnętrznym oraz obiegiem wewnętrznym z wyprowadzeniem powietrza na zewnątrz wg. Normy EN 12102/EN ISO 9614-2) lub równoważnej | Max. 59 dB |
| 10 | Grzałka elektryczna | zabudowana grzałka elektryczna o mocy min 1,5 kW obsługiwanej przez zintegrowaną automatykę pompy ciepła |
| 11 | Zabezpieczenie układu chłodniczego | Układ termodynamiczny musi być w pełni zabezpieczony przez przekroczeniem ciśnienia max. |
| 12 | Zabezpieczenie sprężarki i układu sterowania | zintegrowane |
| 13 | Granica zastosowania temp. powietrza na wlocie | od – 5 °C do +35 °C |
| 14 | Certyfikat zgodności z normami PN EN 16147 oraz PN EN 12102 lub równoważnymi | Posiada |
| 15 | Certyfikat HP Keymark lub równoważny | Posiada |
| 16 | Atest PZH | Posiada |
| 17 | Klasa efektywności energetycznej wg rozporządzenia UE nr 812/2013 lub wyższa | Minimum A+ |
| 18 | Wsparcie techniczne | Infolinia serwisowa czynna 24/7 |
| 19 | Gwarancja | - termin gwarancji min. 5 lat - gwarancja zintegrowana z pompami ciepła dla Urzędu Gminy i pompami ciepła w budynkach A, B, C i GOK (obecnie świetlica wiejska) |

Przebudowa kotłowni polega na zastosowaniu pompy ciepła jako głównego źródła ciepła. W okresach szczytowego zapotrzebowania na ciepło rolę głównego źródła ciepła przejmie, posiadany obecnie przez gminę, kocioł olejowy o mocy zainstalowanej 201 kW. Rozwiązanie to pozwoli na znaczną redukcję emisji CO2. Planowana pompa ciepła będzie wyposażona w moduł pozwalający zdalnie sterować jej pracą (przez Internet). Urządzenia będą tworzyły system zarządzania energią, który będzie umożliwiał sterowanie temperaturą w pomieszczeniach. Za pomocą regulatorów i sterowania automatyką będzie można racjonalnie zarządzać energią cieplną. Jeżeli pomieszczenia nie będą wykorzystywane (pora nocna, ferie, dni wolne) automatyka źródła ciepła zapewni sposobność obniżenia temperatur w pomieszczeniach. Oferent umożliwi (zapewni) informatykowi Urzędu Gminy wyświetlanie wszystkich powyższych informacji na stronie www Urzędu Gminy.

Zmiana źródła ciepła skutkuje zmianą parametrów pracy instalacji centralnego ogrzewania, co              z kolei wymusza jej modernizację. Przewiduje się wymianę istniejących grzejników na stalowe płytowe dostosowane do nowych parametrów pracy instalacji c.o. wyposażonych w zawory termostatyczne i odpowiednią armaturę zabezpieczona przed wandalizmem i kradzieżą.

Po stronie Wykonawcy jest uzgodnienie i zarejestrowanie urządzeń w UDT.

    - Budynek Urzędu Gminy.

W ramach zamówienia przewiduje się modernizację instalacji grzewczej, obejmującą wymianę istniejącego kotła węglowego (ekogroszek) z automatycznym podajnikiem, na nowe źródło ciepła oparte           o pompy ciepła w układzie powietrze/woda z automatycznym sterowaniem pogodowym, wpiętym            w system zarządzania i monitorowania energią i dostępnością na stronie www, identycznie jak                    w przypadku budynków A, B, C Szkoły Podstawowej i GOK (obecnie świetlica wiejska). Praca nowego źródła ciepła przewidziana jest jedynie na potrzeby centralnego ogrzewania. Zastosowane rozwiązania znacząco ograniczą koszty spalania paliw w wskazanym budynku oraz zredukują emisje CO2 i pyłów.

Po stronie Wykonawcy jest uzgodnienie i zarejestrowanie urządzeń w UDT.

### Dobór pompy ciepła do układu centralnego ogrzewania c.o.

4.2.1 Pompa ciepła budynków A, B i C oraz GOK (obecnie świetlica wiejska).

Źródłem ciepła w budynkach A, B, C i GOK (obecnie świetlica wiejska) będzie kaskada monoblokowej pompy ciepła typu powietrze/woda o mocy min. 110 kW zlokalizowanej obok pomieszczenia kotłowni oraz kotła olejowego o mocy min. 201 kW. Kocioł olejowy jest urządzeniem obecnie posiadanym przez Zamawiającego i nie stanowi przedmiotu tego zamówienia. Instalacja będzie pracować na parametrach obliczeniowych 55/400C.

Wykonawca w ramach tego zamówienia dostarczy i zamontuje w kotłowni:

- zawory zwrotne o połączeniach gwintowanych,

- niezbędne rurociągi,

- bufor ciepła o pojemności min. 1.500 litrów,

- pompy obiegowe,

- stacja uzdatniania wody,

- naczynie wzbiorcze przeponowe,

- sprzęgło, rozdzielacz, odmulnik, pompy obiegowe oraz pozostała armatura ciepłownicza.

Wymagane parametry techniczne pompy ciepła:

| Lp. | Opis wymagań | Parametry wymagane |
| --- | --- | --- |
| 1 | Typ pompy ciepła | Monoblok, powietrze-woda, rewersyjna z możliwością ogrzewania i chłodzenia |
| 2 | Ilość jednostek | Jedna pompa ciepła, nie dopuszcza się kaskady |
| 3 | Znamionowa moc grzewcza – w punkcie pracy wg EN 14511 lub równoważnej | A7/W35 – min. 113 kW |
| 4 | Pobór mocy elektrycznej – w punkcie pracy wg EN 14511 lub równoważnej | A7/W35 – max. 28,5 kW |
| 5 | Współczynnik COP – w punkcie pracy wg EN 14511 lub równoważnej | A7/W35 – min. 4,0 |
| 6 | Znamionowa moc chłodnicza – w punkcie pracy wg EN 14511 lub równoważnej | A7/W35 – min. 95 kW |
| 7 | Współczynnik EER – w punkcie pracy wg EN 14511 lub równoważnej | A7/W35 – min. 2,85 kW |
| 8 | Sumaryczny poziom mocy akustycznej wg ISO 3744 lub równoważnej | Max 82 dB(A) |
| 9 | Zastosowana technologia | Hermetyczne sprężarki spiralne (Scroll) z geometrią sprężarki dostosowaną do pracy grzewczej. Rozmrażanie wymiennika przez rewersję |
| 10 | Ilość biegów chłodniczych | 2 |
| 11 | Ilość sprężarek | 2 |
| 12 | Maksymalna temperatura na zasilaniu | 62 0C |
| 13 | Zakres temperatur powietrza | od -20 0C do +40 0C |
| 14 | Automatyka pompy ciepła | Pogodowa z możliwością zdalnego zadania parametrów |
| 15 | Czynnik chłodniczy | R 410 A |
| 16 | Dodatkowe wymagania | - elektroniczny zawór rozprężny - zintegrowana pompa obiegowa - zintegrowany elektryczny podgrzewacz przeciwzamrożeniowy - zgodność z CE |
| 17 | Wsparcie techniczne | Infolinia serwisowa czynna 24/7 |
| 18 | Gwarancja | - termin gwarancji min. 5 lat - gwarancja zintegrowana z pompami ciepła dla Urzędu Gminy i pompami ciepła do przygotowania c.w.u. w budynkach A, B, C i GOK (obecnie świetlica wiejska) |

Pomieszczenie kotłowni jest stale wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem. Znajduje się tu obecnie kocioł olejowy oraz niezbędne wyposażenie. Magazyn oleju znajduje się w sąsiednim pomieszczeniu. Odprowadzenie spalin odbywa się kominem murowanym wyposażonym we wkład kominowy. Powietrze do pomieszczenia doprowadzane jest przewodem nawiewnym. Wywiew odbywa się przez kratkę wentylacyjną znajdującą się pod stropem pomieszczenia.

Kratki wentylacyjne należy wymienić na nowe, co stanowi element przedmiotu tego Zamówienia.

4.2.2 Pompa ciepła budynku Urzędu Gminy.

Przewiduje się, że Wykonawca przeprowadzi modernizację instalacji grzewczej, obejmującą wymianę istniejącego kotła węglowego (ekogroszek) z automatycznym podajnikiem, na nowe źródło oparte             o monoblokową pompę ciepła o mocy min. 60 kW w układzie powietrze / woda z automatycznym sterowaniem pogodowym, wpiętym w system zarządzania i monitorowania energią i dostępnością na stronie www, identycznie jak w przypadku budynków A, B, C Szkoły Podstawowej i GOK (obecnie świetlica wiejska). Praca nowego źródła ciepła przewidziana jest jedynie na potrzeby centralnego ogrzewania.

Wykonawca w ramach tego zamówienia dostarczy i zamontuje w kotłowni:

  - dwa bufory ciepła o pojemności min. 1.000 litrów wyposażone w grzałki elektryczne o mocy min. 27 kW,

  - stację uzdatniania wody,

  - zawory kulowe, zawory zwrotne,

  - pompę obiegową, filtry,

  - naczynie wzbiorcze przeponowe oraz pozostałą armaturę.

Wymagane parametry techniczne pompy ciepła

| Lp. | Opis wymagań | Parametry wymagane |
| --- | --- | --- |
| 1 | Typ pompy ciepła | Monoblok, powietrze-woda, rewersyjna z możliwością ogrzewania i chłodzenia |
| 2 | Ilość jednostek | Jedna pompa ciepła, nie dopuszcza się kaskady |
| 3 | Znamionowa moc grzewcza – w punkcie pracy wg EN 1451 lub równoważnego | A7/W35 – min. 49 kW |
| 4 | Pobór mocy elektrycznej – w punkcie pracy wg EN 14511 lub równoważnego | A7/W35 – max. 12,0 kW |
| 5 | Współczynnik COP – w punkcie pracy wg EN 14511 lub równoważnej | A7/W35 – min. 4,15 |
| 6 | Znamionowa moc chłodnicza – w punkcie pracy wg EN 14511 lub równoważnej | A7/W35 – min. 42 kW |
| 7 | Współczynnik EER – w punkcie pracy wg EN 14511 lub równoważnej | A7/W35 – min. 2,85 kW |
| 8 | Sumaryczny poziom mocy akustycznej wg ISO 3744 lub równoważnego | Max 81 dB(A) |
| 9 | Zastosowana technologia | Hermetyczne sprężarki spiralne (Scroll) z geometrią sprężarki dostosowaną do pracy grzewczej. Rozmrażanie wymiennika przez rewersję |
| 10 | Ilość biegów chłodniczych | 1 |
| 11 | Ilość sprężarek | 2 |
| 12 | Maksymalna temperatura na zasilaniu | 65 0C |
| 13 | Zakres temperatur powietrza | od -20 0C do +40 0C |
| 14 | Automatyka pompy ciepła | Pogodowa z możliwością zdalnego zadania parametrów |
| 15 | Czynnik chłodniczy | R 410 A |
| 16 | Dodatkowe wymagania | - elektroniczny zawór rozprężny - zintegrowana pompa obiegowa - zintegrowany elektryczny podgrzewacz przeciwzamrożeniowy - zgodność z CE |
| 17 | Wsparcie techniczne | Infolinia serwisowa czynna 24/7 |
| 18 | Gwarancja | - termin gwarancji min. 5 lat - gwarancja zintegrowana z pompami ciepła w budynkach A, B, C i GOK (obecnie świetlica wiejska) i pompami ciepła do przygotowania c.w.u. w budynkach A, B, C i GOK (obecnie świetlica wiejska) |

### Dobór pozostałej armatury do kotłowni.

4.3.1 Pozostała armatura grzewcza budynków A, B i C oraz GOK (obecnie świetlica wiejska).

Informacja o pozostałej armaturze znajduje się w części opisowej projektu.

Źródłem ciepła w budynkach A, B, C i GOK (obecnie świetlica wiejska) będzie kaskada pompy ciepła typu powietrze/woda o mocy min. 110 kW oraz kotła olejowego o mocy min. 201 kW (kocioł olejowy jest urządzeniem obecnie posiadanym przez Zamawiającego i nie stanowi przedmiotu tego zamówienia). Instalacja będzie pracować na parametrach obliczeniowych 55/400C.

Dobór naczyń wzbiorczych przeponowych dla instalacji c.o.:

-	pojemność zładu instalacji c.o.:										min. 6,8 m3,

-	pojemność zładu instalacji podgrzewacza c.w.u.:					min. 0,0 m3,

-	pojemność instalacji pompy ciepła:									min. 0,2 m3,

-	pojemność użytkowa naczynia wzbiorczego przeponowego:		min. =135 dm3.

Dobrano naczynie wzbiorcze przeponowe typu np. N200. Wymiary wzbiorczego naczynia przeponowego: średnica min. 634 mm, wysokość min. 758 mm, ciężar max. 22 kg.

Wewnętrzna średnica rury wzbiorczej:

zgodnie z normą PN-91/B-02414 lub równoważną przyjęto średnicę wewnętrzną d = 20 mm, dopuszcza się zastosowanie innej średnicy, przy zachowaniu innych równoważnych norm oraz dla zapewnienia wymaganych parametrów układu instalacji cieplnej oraz minimalnej mocy układu c.o. oraz c.w.u.

Dobór zaworu bezpieczeństwa dla instalacji centralnego ogrzewania:

-	moc grzewcza instalacji:								min. 197 kW,

-	ciśnienie robocze instalacji c.o.:					max. prob = .0,30MPa,

-	współczynnik wypływu zaworu bezpieczeństwa:	max. αc = 0,25 (dla SYR 1915, 1,5bar, DN32) lub inny równoważny, pozwalający na zapewnienie wymaganych parametrów układu instalacji cieplnej.

Dobrano membranowy zawór bezpieczeństwa o średnicy nominalnej DN 1¼ ” na ciśnienie 1,5 bar             z przyłączami gwintowymi – dopuszcza się zastosowanie innego zaworu dla zapewnienia wymaganych parametrów układu instalacji cieplnej.

4.3.2 Pozostała armatura grzewcza budynku Urzędu Gminy.

Informacja o pozostałej armaturze znajduje się w części opisowej projektu.

Dla sprawnego funkcjonowania pompy ciepła c.o. w budynku Urzędu Gminy konieczne jest za-montowanie przez Wykonawcę w pomieszczeniu kotłowni następujących elementów tzw. armatury ciepłowniczej:

•	buforu ciepła o pojemności min. 1.000 litrów,

•	stacji uzdatniania wody,

•	zaworów przelotowych o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej min. 65 mm,

•	zaworów zwrotnych o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej min. 65 mm,

•	naczynia wzbiorczego przeponowego.

### Instalacja centralnego ogrzewania c.o.

4.4.1 Instalacja c.o. A, B i C oraz GOK (obecnie świetlica wiejska).

Projektuje się instalację centralnego ogrzewania wodną, pompową w systemie tradycyjnym. Przed przystąpieniem do badania szczelności należy instalacje kilkakrotnie i skutecznie przepłukać wodą. Instalacje należy dokładnie odpowietrzyć. Próbę szczelności należy wykonać na zimno na ciśnienie min. 0,60 MPa przy zamkniętych zaworach odcinających c.o. i odciętym naczyniu wzbiorczym. Do pomiaru ciśnień używać manometru umieszczonego w możliwie najniższym punkcie instalacji. Wyniki badania szczelności należy uznać za pozytywne, jeżeli w ciągu 30 min. nie stwierdzono przecieków ani roszenia. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku próby szczelności należy przeprowadzić próbę na gorąco, przy najwyższych - w miarę możliwości - parametrach czynnika grzewczego, lecz nie przekraczających parametrów obliczeniowych. Próba szczelności na gorąco winna być poprzedzona co najmniej 72-godzinną pracą instalacji.

Po próbie szczelności można wykonać izolację termiczną.

4.4.2 Instalacja c.o. budynku Urzędu Gminy.

W budynku Urzędu Gminy nie przewiduje się wymiany instalacji c.o., a jedynie wykonanie nowego źródła ciepła.

### Przewody instalacji grzewczej c.o.

4.5.1 Przewody instalacji grzewczej c.o. A, B i C oraz GOK (obecnie świetlica wiejska).

Zaprojektowano instalację z rur PP Glass łączonych na kształtki zgrzewane. W kotłowni przewody zaizolować otulinami z pianki polietylenowej min. gr. 20 mm. Z pomieszczenia kotłowni poziomy instalacji prowadzić pod stropem, podejścia do grzejników prowadzić w bruzdach w otulinie min. gr. 9 mm z pianki poliuretanowej. Otuliny muszą posiadać aprobatę techniczną o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie. Sposób prowadzenia przewodów powinien zapewnić kompensację wydłużeń termicznych. W charakterystycznych punktach kotłowni zaprojektowano manometry i termometry o zakresie pracy 0-0,6 MPa i 0-1000C.

Podejścia do grzejników prowadzić w bruzdach w otulinie z pianki poliuretanowej. Bruzdy zaszpachlować i ściany pomalować.

4.5.2 Przewody instalacji grzewczej c.o. budynku Urzędu Gminy.

W budynku Urzędu Gminy nie przewiduje się wymiany przewodów instalacji c.o., a jedynie wykonanie nowego źródła ciepła.

### Wyposażenie instalacji c.o.

4.6.1 Wyposażenie instalacji grzewczej c.o. A, B i C oraz GOK (obecnie świetlica wiejska).

Pomieszczenia w budynkach A, B i C oraz GOK (obecnie świetlica wiejska) będą ogrzewane za pomocą grzejników stalowych płytowych, wyposażonych w zawory i głowice termostatyczne zabezpieczone przed wandalizmem i kradzieżą. Każdy grzejnik należy zaopatrzyć w armaturę odcinającą i głowicę termostatyczną. Projektuje się podejścia do grzejników armaturą kątową, wychodzącą ze ściany. Jako zawory termostatyczne do celów projektowych przewidziano zawory z nastawami wstępnymi. Wartości nastaw opisano na rysunkach.

W ramach przedmiotowego zamówienia od Wykonawcy wymagana jest naprawa powierzchni ścian i posadzki w murowanej wannie na zbiorniki na paliwo opałowe oraz wykonanie szczelnej powłoki.

Pomieszczenia kotłowni w budynkach A, B i C oraz GOK (obecnie świetlica wiejska), obecnie mają to samo przeznaczenie, jakie spełniać będą w wyniku realizacji zamówienia - funkcje pomieszczeń nie ulegną zmianie. Położenie wskazanych pomieszczeń tzw. kotłowni zapewnia łatwy dojazd do dostarczania paliwa.

W ramach zamówienia Wykonawca w pomieszczeniu kotłowni zamontuje także zlew 60 cm               z baterią jednouchwytową, w miejscu istniejącego zardzewiałego zlewu. Obok zlewu Wykonawca zainstaluje także zawór czerpalny ze złączką do węża. Planuje się tu zastosować armaturę odcinającą mufową PN 1,60 MPa, na odejściach od głównych poziomów zastosowane zostaną zawory regulacyjne. W najwyższych punktach instalacji Wykonawca musi zamontować odpowietrzniki automatyczne.

Przy przechodzeniu przewodami cieplnymi przez stropy i ściany oddzielenia pożarowego Wykonawca musi zastosować odpowiednie przewody i uszczelnienia.

4.6.2 Wyposażenie instalacji grzewczej c.o. budynku Urzędu Gminy.

W budynku Urzędu Gminy nie przewidziano modernizacji instalacji c.o.

### Instalacja wodociągowa – c.w.u. (ciepłej wody użytkowej).

4.7.1 Instalacja c.w.u. w budynkach A, B i C oraz GOK (obecnie świetlica wiejska).

Zakres robót Wykonawcy związanych z instalacją wodną stanowi montaż czterech pomp ciepła c.w.u.  i połączenie ich do istniejącej instalacji w toaletach budynków A, B i C oraz GOK (obecnie świetlica wiejska).

Obecnie ciepła woda użytkowa przygotowywana jest w elektrycznych przepływowych podgrzewaczach, których stan techniczny budzi zastrzeżenia.

W ich miejsce Wykonawca przeprowadzi montaż powietrznych pomp ciepła do przygotowania ciepłej wody użytkowej. Przewiduje się, że każdy segment A, B i C oraz budynek GOK (obecnie świetlica wiejska), będzie wyposażony w indywidualną pompę ciepła w układzie powietrze / woda, razem 4 pompy ciepła po min. 180 litrów każda, a każda z pomp będzie wpięta w system monitorowania energią cieplną. Przyłączenie pomp ciepła do istniejącej instalacji Wykonawca wykona z rur PP łączonych na złączki zgrzewane lub systemu AluPex łączonych na kształtki zaciskane. Podejścia do poszczególnych przyborów należy pozostawić bez zmian. Wykonawca nie będzie prowadził innych ingerencji w istniejącą wewnętrzną instalację wodną.

Przejścia przez przegrody budowlane Wykonawca będzie prowadzić w tulejach ochronnych. Przestrzeń pomiędzy tuleją a przewodem wypełni elastyczną masą uszczelniającą. Przewody Wykonawca będzie izolować zgodnie z PN-82/B-02402 lub inną normą równoważną (w zależności, która zapewnia wyższe wymagania techniczne i bezpieczeństwa – zastosowanie określonej normy wymaga pisemnej zgody Zamawiającego). Wykonawca będzie stosować uchwyty stalowe z wkładką gumową.

Po wykonaniu, Wykonawca przepłucze instalację i podda próbie ciśnieniowej, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4.7.2 Instalacja c.w.u. w budynku Urzędu Gminy.

W budynku Urzędu Gminy nie przewidziano modernizacji instalacji c.w.u.

### Monitor LCD do wyświetlania informacji z systemów grzewczych obiektów.

    - Prezentacja i odczyt danych w budynku A, B, C Szkoły Podstawowej i GOK (obecnie świetlica wiejska).

W obiekcie ma być zainstalowany ekran – minimum 40’- pozwalający na prezentację efektywności energetycznej zainstalowanych rozwiązań technicznych. Na ekranie mają być prezentowane następujące informacje:

Ekran 1 - Ogólny wygląd obiektu z opisem zastosowanych rozwiązań modernizacyjnych – schemat poglądowy zastosowanych rozwiązań technicznych w obiekcie. Bieżąca temperatura zewnętrzna, temperatura zasilania obiegu ABC, GOK (obecnie świetlica wiejska), bufora pompy ciepła.

Ekran 2 – Zestawienie danych o zużyciu i wykorzystaniu mediów takich jak energia elektryczna, ciepło, woda, wyprodukowana energia elektryczna przez istniejący zestaw fotowoltaiczny – stan bieżący.

Ekran 3 – Zestawienie danych historycznych odniesionych miesiąc z roku poprzedniego do miesiąca z roku bieżącego w postaci wykresu kolumnowego dla 12 miesięcy.

Ekran 4 – Zestawienie oszczędności energetycznych i ochrony środowiska (w szczególności ograniczenie emisji CO2 oraz zanieczyszczenia w PPM) odniesionych do stanu po modernizacji instalacji w postaci wykresu kolumnowego dla 12 miesięcy.

Ekrany mają się przełączać samoczynnie z interwałem 1 minuta lub ekran podzielony na 4 pola. Zużycie mediów przez obiekt musi być pomierzone i podane w postaci umożliwiającej ich przedstawienie              w postaci wykresu kolumnowego w cyklach miesięcznych z ostatnich dwóch lat i na bieżąco uzupełniane w ten sposób, że dane archiwalne będą zastępowane danymi bieżącymi.

Sposób pomiaru mediów:

zużyta energia elektryczna 			   	-  podliczniki energii elektrycznej z protokołem ModBus lub równoważnym,

zużyta energia cieplna z kotła		     - licznik energii cieplnej z protokołem ModBus lub równoważnym,

zużyta energia cieplna z pompy ciepła	- licznik energii cieplnej z protokołem ModBus lub równoważnym,

wyprodukowana energia elektryczna 	-  podlicznik energii elektrycznej z protokołem ModBus lub równoważnym,

pomiary temperatur						-  	czujniki Pt 1000.

Połączenia urządzeń w sieci Modbus lub równoważnej - przewodowe wg obowiązujących standardów.

Powyższe dane mają tak być tak przygotowane, by docelowo użytkownik mógł je opublikować np. poprzez stronę www.

Dane o zużyciu mediów i wyprodukowanej energii oraz bilans w odniesieniu do bieżących cen za energię elektryczną, wodę, olej opałowy mają być udostępnione w cyklach miesięcznych dla Urzędu Gminy.

    - Prezentacja i odczyt danych w budynku Urzędu Gminy.

W obiekcie ma być zainstalowany ekran – minimum 40’- pozwalający na prezentację efektywności energetycznej zainstalowanych rozwiązań technicznych. Na ekranie mają być prezentowane następujące informacje:

Ekran 1 - Ogólny wygląd obiektu z opisem zastosowanych rozwiązań modernizacyjnych – schemat poglądowy zastosowanych rozwiązań technicznych w obiekcie. Bieżąca temperatura zewnętrzna, temperatura bufora pompy ciepła.

Ekran 2 – Zestawienie danych o zużyciu i wykorzystaniu mediów takich jak energia elektryczna, ciepło, woda, wyprodukowana energia elektryczna – stan bieżący.

Ekran 3 – Zestawienie danych historycznych odniesionych miesiąc z roku poprzedniego do miesiąca z roku bieżącego w postaci wykresu kolumnowego dla 12 miesięcy.

Ekran 4 – Zestawienie oszczędności energetycznych i ochrony środowiska (w szczególności ograniczenie emisji CO2 oraz zanieczyszczenia w PPM) odniesionych do stanu po modernizacji instalacji w postaci wykresu kolumnowego dla 12 miesięcy.

Ekrany mają się przełączać samoczynnie z interwałem 1 minuta lub ekran podzielony na 4 pola. Zużycie mediów przez obiekt musi być pomierzone i podane w postaci umożliwiającej ich przedstawienie w postaci wykresu kolumnowego w cyklach miesięcznych z ostatnich dwóch lat i na bieżąco uzupełniane w ten sposób, że dane archiwalne będą zastępowane danymi bieżącymi.

Sposób pomiaru mediów:

zużyta energia elektryczna 					- 	podlicznik energii elektrycznej z protokołem ModBus lub równoważnym,

zużyta energia cieplna z pompy ciepła		-	licznik energii cieplnej z protokołem ModBus lub równoważnym

wyprodukowana energia elektryczna 	     -    podlicznik energii elektrycznej z protokołem ModBus lub równoważnym,

pomiary temperatur							-  czujniki Pt 1000

Połączenia urządzeń w sieci Modbus lub równoważnej - przewodowe wg obowiązujących standardów.

Powyższe dane mają być tak przygotowane, by docelowo użytkownik mógł je opublikować np. poprzez stronę www.

Dane o zużyciu mediów i wyprodukowanej energii oraz bilans w odniesieniu do bieżących cen za energię elektryczną, wodę, olej opałowy mają być udostępnione w cyklach miesięcznych dla Urzędu Gminy.

### 4.9. Automatyka pomp ciepła i układu ogrzewania we wszystkich obiektach zadania.

Pompy ciepła dostarczone przez Wykonawcę muszą posiadać możliwość podłączenia sterownika do sieci internetowej oraz do sieci GSM. Pozwoli to na zdalne sterowanie i odczyt danych z systemu grzewczego. Obsługa dzięki połączeniu Ethernet / WiFi ma zostać zapewniona przez Wykonawcę poprzez zastosowanie dedykowanej aplikacji. Instalacja grzewcza została zaprojektowana w taki sposób, aby zoptymalizować jej wydajność, z uwzględnieniem montażu zaworów podpionowych, zaworów          i głowic termostatycznych, licznych czujników temperatury na instalacji oraz temperatury zewnętrznej. Automatyka odczytująca dane z czujników zgodnie z ustalonym algorytmem przy pomocy sterowników będzie regulować parametry instalacji do zadanych wartości. Rozwiązanie takie zapewni zmniejszenie zużycia energii poprzez dostosowanie mocy urządzeń do bieżącego zapotrzebowania obiektów.

Obsługą urządzeń będzie zajmował się pracownik Zamawiającego, po przeprowadzonym instruktażu ze strony Wykonawcy. Zadaniem tego pracownika będzie optymalizacja systemu grzewczego w taki sposób, aby zapewnić najniższe koszty eksploatacji równocześnie, zapewniając komfort w pomieszczeniach.

Automatyka kotłowni umożliwi uruchomienie funkcji oszczędzania dla krótkotrwałego obniżenia temperatury podczas nieobecności użytkowników lub funkcja „Party”, która wyłączać będzie nocne obniżenie temperatury i pozwoli na dłuższą pracę ogrzewania. W ramach systemu automatyki powinna również zostać zapewniona łatwa aktywacja programu wakacyjnego, który dzięki wpisaniu dnia przyjazdu i odjazdu będzie oszczędzał energię grzewczą obiektów objętych zadaniem.

Zaprojektowane sterowanie zapewni użytkownikowi stały dostęp do obsługi swojego systemu grzewczego. Duży kolorowy wyświetlacz dotykowy i przejrzyste pola przycisków sprawią, iż zdalna obsługa będzie prostsza od obsługi samego regulatora. Na wyświetlaczu będzie można obsługiwać wszystkie obiegi grzewcze z funkcjami ustawiania programu roboczego, temperatury zadanej pomieszczeń, trybu „Party” i oszczędnościowego, programu wakacyjnego i czasów przełączania. Przy wpiętej instalacji paneli fotowoltaicznych wyświetlany będzie również uzysk energii w formie graficznej - prezentacja informacji będzie przesyłana do monitora LCD do wyświetlania informacji z systemu c.o. oraz c.w.u.

Za pomocą wskazanych aplikacji pompy ciepła będą mogły być w łatwy sposób nadzorowane      i obsługiwane przez Internet, praktycznie z każdego miejsca na świecie. Ten elastyczny i mobilny system sterowania będzie oszczędzać użytkownikowi dużo czasu i zbędnych kilometrów na dojazdy do sprawdzenia poprawności działania systemu, jak również zapewni optymalną pracę instalacji, oszczędzając koszty i zużycie energii.

### 4.10. Pozostałe uwagi dotyczące instalacji we wszystkich obiektach zadania.

Uwaga łączna do realizacji w przypadku kotłowni i układu systemu grzewczego budynków A, B, C           i GOK (obecnie świetlica wiejska) oraz budynku Urzędu Gminy:

- po stronie Wykonawcy jest uzgodnienie i zarejestrowanie urządzeń w UDT;

- Wykonawca zapewni instruktaż dla obsługi obu kotłowni, zapewniając świadome użytkowanie pomp ciepła oraz wszelkich wbudowanych / dostarczonych elementów instalacji, przedstawi ekologiczne walory zastosowanych rozwiązań oraz zapewni techniczną instrukcję obsługi urządzeń;

- Wykonawca robót powinien przewidzieć roboty budowlane związane z instalacjami elektrycznymi dla obydwóch pompowni ciepła: wspólnej dla budynków A, B, C i GOK (obecnie świetlica wiejska) oraz kolejnej samodzielnej dla budynku Urzędu Gminy. Jako że pompa ciepła nr 1 maksymalnie wymaga 50 kW, 160 A energii elektrycznej, a pompa nr 2 maksymalnie wymaga 80 kW, 110 A energii elektrycznej, stąd po stronie Wykonawcy jest realizacja prac dotyczących zwiększenia mocy, w tym poprowadzenie nowych kabli zasilających od liczników do obu pompowni ciepła oraz załatwienia spraw formalnych związanych ze zwiększeniem zapotrzebowania mocy i poniesienie kosztów z tym związanych;

- Wykonawca powinien uwzględnić w swojej ofercie koszt robót budowlanych odtworzeniowych w kotłowniach m.in. odtworzenie posadzki, uzupełnienie tynków, malowanie ścian;

- konieczne jest wykonanie przez Wykonawcę montażu szafek bezpiecznikowych w obu kotłowniach oraz rozprowadzenie zasilania do urządzeń i połączenie przewodów automatyki z urządzeniami, dotyczy to zarówno 1) kompleksu budynków A, B, C i GOK (obecnie świetlica wiejska) oraz 2) budynku Urzędu Gminy, przewody automatyki i zasilania urządzeń prowadzić w korytach lub mocować do ścian systemowymi rozwiązaniami;

- w pomieszczeniach, w których będą prowadzone roboty budowlane (kucie bruzd, przebicia przez ściany) Wykonawca powinien doprowadzić ściany, sufity i posadzki do stanu sprzed robót; należy przewidzieć uzupełnienie tynków, szpachlowanie ścian, malowanie całego pomieszczenia w którym prowadzono ww. prace. Pomieszczenie kotłowni w Urzędzie Gminy należy zaadoptować na potrzeby pompowni ciepła; należy naprawić i uzupełnić tynki i posadzkę oraz pomalować;

- obudowy do grzejników w budynkach A, B, C Szkoły Podstawowej i GOK (obecnie świetlica wiejska) Wykonawca ma wykonać dla zabezpieczenia dzieci w szkole przed obrażeniami                – obudowy powinny zapewnić dostęp do regulacji głowic termostatycznych i zaworów odcinających; kolor obudów powinien być dostosowany do wymogów Zamawiającego a standard wykonania do ogólnych przepisów bezpieczeństwa dla tego typu obiektów.

Wszystkie nazwy własne urządzeń i materiałów, ewentualnie użyte w dokumentacji są podane jako przykładowe i określają minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard i mogą być zastąpione przez inne równoważne, ale o nie gorszych parametrach.

# 5. Wymagania dotyczące zamówienia w zakresie robót i dokumentacji wykonawczej.

W części dotyczącej robót budowlanych przedmiot umowy obejmuje pełen zakres robót rozbiórkowych, robót budowlanych, robót montażowych, usług budowlanych oraz dostaw maszyn, urządzeń i wyposażenia, które Wykonawca zobowiązuje się wykonać i przekazać Zamawiającemu zgodnie z zapisami SWZ, projektu budowlanego oraz pozostałej dokumentacji załączonej do SWZ, a także zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo budowlane oraz innymi obowiązującymi przepisami, jak również z zasadami wiedzy technicznej, w szczególności:

- wynagrodzenie brutto, obejmować będzie obejmować wszelkie prace przygotowawcze, takie jak: projekty, uzgodnienia, opnie - o ile będą wymagane,

- wynagrodzenie brutto, obejmować będzie sporządzoną po zakończeniu realizacji przedmiotu umowy dokumentację powykonawczą (w tym dokumentację geodezyjną powykonawczą – o ile jest wymagana) spełniającą wymogi właściwego Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Wykonawca dostarczy tę dokumentację Zamawiającemu wraz ze zgłoszeniem gotowości do odbioru robót. Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać spis wszystkich załączonych i ponumerowanych elementów z podziałem na poszczególne branże w tym karty materiałowe. Należy ją wykonać w 1 egz. w formie papierowej i w 1 egz. w edytowalnej formie elektronicznej.

- Wykonawca pomoże przygotować dane do protokołów przekazania środków trwałych,                   w układzie i terminie uzgodnionym z Zamawiającym.

# 6. Wynagrodzenie, rozdział kosztów i zasady rozliczania umowy.

Wynagrodzenie brutto, obejmuje wszystkie czynności niezbędne do kompleksowego wykonania przedmiotu umowy, bez względu na faktyczny zakres prac i robót niezbędny do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, m. in. wykonanie prac projektowych, zagospodarowanie terenu budowy, niezbędne uzgodnienia, wykonanie niezbędnych przełożeń sieci i likwidacji kolizji, odbiory, uzyskanie atestów, przeprowadzenie prób, pomiarów, sprawdzeń, opłaty urzędowe, odwodnienia, zabezpieczenia, przygotowanie dokumentów odbiorowych. W szczególności wynagrodzenie brutto uwzględnia:

  - koszty wykonania Projektu budowlanego oraz innych opracowań i prac towarzyszących,

  - koszty uzyskania wymaganych decyzji administracyjnych i warunków technicznych,

  - koszty robót rozbiórkowych i robót budowlanych oraz związanych z nimi dostaw materiałów           i urządzeń przewidzianych w Specyfikacji Warunków Zamówienia i dokumentacji projektowej oraz koszty utylizacji materiałów z prac rozbiórkowych,

  - inne koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, takie jak w szczególności:

- koszty organizacji terenu budowy, ogrodzenia, oznakowania oraz utrzymania czystości            i porządku na terenie budowy i terenie wokół terenu budowy oraz koszty opłat przyłączeniowych i poboru mediów przez cały okres wykonywania robót (na podstawie podliczników zamontowanych na koszt Wykonawcy, zgodnie z ustaleniami                                     z Zamawiającym) – do odbioru końcowego przedmiotu umowy,

- koszty przygotowania instrukcji obsługi urządzeń i instalacji oraz instruktażu personelu użytkownika obiektu w zakresie użytkowania tych urządzeń i instalacji,

- koszty sprzątania i mycia przed odbiorem końcowym przedmiotu umowy i po wykonanych ewentualnych poprawkach,

- ubezpieczenie budowy od odpowiedzialności cywilnej oraz od zniszczeń obiektów i robót objętych niniejszą umową od daty protokolarnego przejęcia terenu budowy do chwili przekazania obiektu Zamawiającemu po odbiorze końcowym przedmiotu umowy,

- koszty składowania urobku i gruzu na wysypisku,

- koszty wywozu i utylizacji odpadów w sposób zgodny z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r., poz. 797 ze zm.) i rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy,

- koszty dokonywania niezbędnych dla prawidłowego zgłoszenia przedmiotu umowy Zamawiającemu do odbioru końcowego: odbiorów, prób, pomiarów, badań, wpięć, sprawdzeń i rozruchów oraz regulacji itp.,

- koszty przygotowania dokumentacji powykonawczej (w tym geodezyjnej, o ile dotyczy).

W przypadku opłat wynikających z decyzji administracyjnych i innych dokumentów finansowych wystawianych na Gminę/Urząd Gminy Jordanów Śląski, Zamawiający wystawi na Wykonawcę notę księgową lub fakturę, na podstawie której Wykonawca przekaże Zamawiającemu środki  w odpowiedniej wysokości na konto wskazane w nocie (lub fakturze).

# 7. Ubezpieczenie realizacji umowy .

- Wykonawca na własny koszt i we własnym zakresie dokona ubezpieczenia terenu budowy i przedstawi Zamawiającemu polisę ubezpieczeniową obejmującą ubezpieczenie budowy od odpowiedzialności cywilnej, od zniszczeń budynków, urządzeń, stanowiącego własność użytkownika obiektu mienia ruchomego i robót objętych umową - w okresie od daty protokolarnego przejęcia terenu budowy do chwili przekazania obiektu Zamawiającemu po odbiorze końcowym przedmiotu umowy. Polisę ubezpieczeniową Wykonawca przedstawi Zamawiającemu przed protokolarnym przekazaniem terenu budowy.

- W przypadku, w którym z powodu zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, w ramach dopuszczalnych ustawą PZP, polisa będzie ważna w okresie krótszym niż okres realizacji robót stanowiących przedmiot niniejszej umowy, Wykonawca wraz z podpisaniem aneksu do umowy zmieniającego termin wykonania przedmiotu umowy, winien dołączyć zaktualizowaną polisę ubezpieczeniową.

- Zakres oraz warunki ubezpieczenia, jak też ich zmiana podlegają akceptacji Zamawiającego.

- Ubezpieczeniu podlegają w szczególności:

  - roboty, obiekty budowlane, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome, w szczególności mienie ruchome będące własnością użytkownika obiektu, związane bezpośrednio z wykonywaniem robót od: ognia, huraganu i innych zdarzeń losowych jak również zdarzeń, które mogą wyniknąć w związku z prowadzeniem robót budowlanych stanowiących przedmiot niniejszej umowy,

  - odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich a powstałych w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych.

- Ubezpieczenia powinny opiewać na następujące sumy gwarancyjne:

    - 1.000.000 PLN - w przypadku szkód osobowych za jeden przypadek i nie mniej niż 1.000.000 PLN za wszystkie szkody,

    - 1.000.000 PLN - w przypadku szkód majątkowych za jeden przypadek i nie mniej niż 1.000.000 PLN za wszystkie szkody.

- Przekazany protokolarnie teren budowy podlega ochronie przez Wykonawcę od zniszczeń                       i kradzieży. Wykonawca do dnia zakończenia odbioru końcowego przedmiotu umowy ponosi odpowiedzialność za składniki majątkowe stanowiące jego własność, w tym za materiały wbudowane i urządzenia już zainstalowane oraz za urządzenia i materiały służące do wykonywania robót i instalacji urządzeń.

- Szczegółowe warunki i zasady realizacji umowy określa wzór umowy – załącznik nr 14 do SWZ.

- W przypadku przywołania w opisie przedmiotu zamówienia norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym,

- Wykonawca winien podać w Formularzu ofertowym - wzór – załącznik nr 1 do SWZ - cenę realizacji przedmiotu zamówienia.

- Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

- Zamawiający zaleca do odbycia wizji lokalnej, przed terminem składania ofert, zapoznanie się z obiektem, w celu zaznajomienia się z warunkami lokalnymi, usytuowaniem obiektu                               i infrastrukturą, przy udziale pracownika Urzędu Gminy Jordanów Śląski.

# 8. Udział podwykonawców.

- Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.

- Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców.

- Z uwagi na fakt, że roboty budowlane mają być wykonane w miejscu podlegającym bezpośredniemu nadzorowi Zamawiającego, Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w takie roboty budowlane. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych,          o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych.

- Zamawiający żąda informacji, o których mowa w pkt. 3, w przypadku zamówień od dostawców uczestniczących w realizacji zamówienia na roboty budowlane.

- Wykonawca przed zawarciem umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, zobowiązany jest powiadomić o tym fakcie Zamawiającego oraz przedłożyć mu projekt tej umowy, a także uzyskać akceptację upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego. Do projektu umowy z podwykonawcą Wykonawca winien załączyć część dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w projekcie umowy lub w sposób jednoznaczny wskazać zakres robót przewidzianych dla podwykonawcy z podaniem w których punktach harmonogramu rzeczowo-finansowego mieści się zakres umowny robót budowlanych.

- Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy                    z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

- Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, w celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

- Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty budowlane następuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawia oświadczenie lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy.

- Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować             z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.

- Postanowienia pkt. 8 i 9 stosuje się wobec dalszych podwykonawców.

- Pozostałe zapisy dotyczące podwykonawców znajdują się we wzorze umowy – Załącznik nr 14 do SWZ.

- Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy pracę, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974  r. – Kodeks pracy  (Dz. U. z  2020 r., poz. 1320 ze zm.) osób wykonujących wszystkie prace fizyczne związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia. Wyżej określony wymóg dotyczy również podwykonawców wykonujących wskazane powyżej prace. Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 14 do SWZ.

- Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:

a)	administratorem danych osobowych Wykonawców i osób uczestniczących w przedmiotowym postępowaniu jest Zamawiający;

b)	Zamawiający wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych pod adresem e-mail: iod@huczynski.pl;

c)	dane osobowe Wykonawców i osób uczestniczących w przedmiotowym postępowaniu przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;

d)	odbiorcami danych osobowych Wykonawców i osób uczestniczących w przedmiotowym postępowaniu będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania;

e)	dane osobowe osób uczestniczących w przedmiotowym postępowaniu będą przechowywane przez okres do 10 lat, czyli zgodnie z umową o dofinansowanie oraz zasadami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, w ramach którego Zamawiający realizuje przedmiotowy projekt, w zakresie którym zamówienie zostanie powierzone wybranemu Wykonawcy / Wykonawcom w wyniku przedmiotowego postępowania;

f)	obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio jego dotyczących oraz danych osób uczestniczących w postępowaniu jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z PZP;

g)	w odniesieniu do danych osobowych osób uczestniczących w przedmiotowym postępowaniu decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;

h)	osoby uczestniczące w przedmiotowym postępowaniu posiadają:

-	na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych bezpośrednio ich dotyczących. W przypadku gdy wykonanie przez Zamawiającego obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. W przypadku zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia, gdy wykonanie przez Zamawiającego obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania;

-	na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania przez Wykonawcę uczestniczącego                            w przedmiotowym postępowaniu danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);

-	na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego). Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;

-	prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących wykonawców i uczestników przedmiotowego zamówienia narusza przepisy RODO;

i)	nie przysługuje Wykonawcy i osobom uczestniczącym w przedmiotowym postępowaniu:

-	w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

-	prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

-	na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawców i osób uczestniczących  w przedmiotowym postępowaniu jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. h

# 9. Termin związania ofertą i oczekiwany termin wykonania zamówienia.

9.1 Termin związania ofertą.

Wykonawcy będą związani ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, o którym mowa w punkcie 11.3 SWZ. Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia terminu związania ofertą Wykonawców za ich pisemną zgodą i oświadczeniem.

9.2. Oczekiwany termin wykonania zamówienia.

Zamawiający przewiduje poniższy orientacyjny harmonogram realizacji zamówienia:

- montaż pompy ciepła do kompleksu budynków A, B i C oraz GOK (obecnie świetlica wiejska) wraz z modernizacją kotłowni – rozpoczęcie prac: w terminie 7 dni od daty podpisania umowy, a zakończenie: do dnia 31.08.2021 r.;

- montaż lokalnych pomp ciepła do podgrzewania wody w budynkach A, B i C oraz GOK (obecnie świetlica wiejska) – rozpoczęcie prac: w terminie 7 dni od daty podpisania umowy, a zakończenie: do dnia 31.08.2021 r.;

- wykonanie nowej instalacji c.o. oraz c.w.u. w budynkach A, B i C oraz GOK (obecnie świetlica wiejska) – rozpoczęcie prac: w terminie 7 dni od daty podpisania umowy, a zakończenie: do dnia 31.08.2021 r.;

- montaż pompy ciepła w budynku Urzędu Gminy – rozpoczęcie prac: w ciągu 7 dni od daty podpisania umowy, a zakończenie: do dnia 31.08.2021 r.;

- instalacja pełnej automatyki instalacji c.o. oraz c.w.u. budynków objętych zadaniem – rozpoczęcie prac: w ciągu 7 dni od daty podpisania umowy, a zakończenie: do dnia 31.08.2021 r..

Terminy wskazane mogą zostać przesunięte na etapie trwania postępowania, na podstawie uzasadnionego wniosku/zapytania oferenta. Prace związane z montażem instalacji c.o. i c.w.u. w budynkach A, B, C i GOK (obecnie świetlica wiejska) oraz montaż lokalnych pomp ciepła do c.w.u. ma być prowadzony wyłącznie w okresie przerwy wakacyjnej, w uzgodnieniu z Dyrekcją Szkoły.

9.3. Przesłanki do wydłużenia terminu wykonania zamówienia.

Termin realizacji zamówienia po podpisaniu umowy z wybranym Wykonawcą/Wykonawcami może zostać wydłużony jedynie z uwagi na ważne przesłanki i czynniki, których nie można było przewidzieć na etapie opracowania SWZ oraz podpisania umowy, tj.:

- działanie siły wyższej i wynikające z tego zmiany terminu wykonania robót,

- wyjątkowo niesprzyjające warunki fizyczne bądź atmosferyczne i wynikające z tego zmiany terminu wykonania robót,

- wystąpienia obiektywnych przesłanek zaakceptowanych przez Zamawiającego i wynikającej z tego zmiany terminu wykonania robót,

- nadzwyczajne zdarzenia gospodarcze niezależne od Zamawiającego, których Zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili zawarcia umowy i wynikającej z tego zmiany terminu wykonania robót,

- wystąpienia zdarzeń, na które strony nie mają wpływu, a które uniemożliwiają przy normalnym tempie prac wykonanie umowy w terminie i wynikającej z tego zmiany terminu wykonania robót,

- zawieszenie przez Zamawiającego wykonania części lub całości robót i wynikającej z tego zmiany terminu wykonania robót

- braki lub wady w dokumentacji przetargowej lub innych dokumentach budowy i wynikającej z tego zmiany terminu wykonania robót,

- zmiany zakresu robót wynikające z decyzji administracyjnych i wykonanie robót zamiennych oraz wynikająca z tego zmiana terminu wykonania robót i wartości wynagrodzenia umownego,

- zmiana będąca następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności wstrzymanie robót przez Zamawiającego i wynikające z tego zmiany terminu wykonania robót,

- zmiana wynikająca z konieczności wykonania robót niezwiązanych bezpośrednio z przedmiotem umowy i nieprzewidywalnych, których brak wykonania uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy i wynikającej z tego zmiany terminu wykonania robót,

- odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczególności istnienie niezinwentaryzowanych obiektów budowlanych, sieci lub instalacji i wynikającej z tego zmiany terminu wykonania robót,

- zmiana przedstawicieli uczestników procesu inwestycyjnego,

- nieterminowe przekazanie placu budowy lub poszczególnych frontów robót i wynikające z tego zmiany terminu wykonania robót,

- aktualizacja rozwiązań projektowych z uwagi na postęp technologiczny, zmiany obowiązujących przepisów, warunków uniemożliwiających prowadzenie robót, bezpieczeństwa pracy, a także zmian wynikających z innych nieprzewidywalnych istotnych okoliczności,

- wprowadzenie lub zamiana podwykonawcy – w przypadkach uzasadnionych, za pisemną zgodą Zamawiającego – dotyczy zakresu robót, który może być powierzony podwykonawcy, pomimo, że w ofercie Wykonawca nie przedstawił zakresu robót, który powierzy podwykonawcom,

- obniżenie wartości wynagrodzenia umownego w przypadku, gdy zakres prac opisany                      w dokumentacji przetargowej ze względów technicznych, ekonomicznych lub formalno                  – prawnych nie będzie konieczny do wykonania,

- w przypadku zmiany w obowiązujących przepisach możliwa jest zmiana treści umowy w tym zakresie,

- wprowadzenie zmiany w danych Wykonawcy lub Zamawiającego wynikających z dokumentów rejestrowych,

- niezawinionych przez Wykonawcę opóźnień w uzyskaniu wymaganych pozwoleń, uzgodnień, decyzji lub opinii innych organów, niezbędnych do uzyskania koniecznych pozwoleń i wynikającej z tego zmiany terminu wykonania robót

- zmiana przepisów prawa w trakcie realizacji zamówienia, powodująca konieczność dostosowania dokumentacji.

# 10. Opis sposobu przygotowania ofert.

10.1.	Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w SWZ i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie.

10.2. 	Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku Postępowania. Zamawiający w żadnym przypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty. Oferenci zobowiązują się nie podnosić jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem Zamawiającego.

10.3. 	Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w postaci elektronicznej w formacie danych: .pdf, .doc, .docx, .rtf, xml i opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym ePUAP lub podpisem osobistym.

10.4. 	Sposób zaszyfrowania oferty opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu.

10.5. 	Do przygotowania oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu osobistego lub podpisu zaufanego.

10.6. 	Jeżeli na ofertę składa się kilka dokumentów, Wykonawca powinien stworzyć folder, do którego	przeniesie wszystkie dokumenty oferty, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Następnie z tego folderu Wykonawca zrobi folder .zip (bez nadawania mu haseł i bez szyfrowania). W kolejnym kroku za pośrednictwem Aplikacji do szyfrowania Wykonawca zaszyfruje folder zawierający dokumenty składające się na ofertę.

10.7. 	Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity - Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”, a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP). Wykonawca zobowiązany jest, wraz z przekazaniem tych informacji, wykazać spełnienie przesłanek określonych w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zaleca się, aby uzasadnienie zastrzeżenia informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa było sformułowane w sposób umożliwiający jego udostępnienie. Zastrzeżenie przez Wykonawcę tajemnicy przedsiębiorstwa bez uzasadnienia, będzie traktowane przez Zamawiającego jako bezskuteczne ze względu na zaniechanie przez Wykonawcę podjęcia niezbędnych działań w celu zachowania poufności objętych klauzulą informacji zgodnie z postanowieniami art. 18 ust. 3 ustawy.

10.8. 	Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Treść oferty musi odpowiadać treści SWZ.

10.9. 	Ofertę składa się na Formularzu Ofertowym, zgodnie z załączonym do SWZ „Formularzem ofertowym”.. W przypadku, gdy Wykonawca nie korzysta z przygotowanego przez Zamawiającego formularza, w treści oferty należy zamieścić wszystkie informacje wymagane w Formularzu Ofertowym.

10.10. Na ofertę składają się następujące dokumenty:

10.10.1.	Formularz ofertowy / cenowy oferty przygotowany zgodnie ze wzorem podanym w Załączniku do SWZ, z podaniem całkowitego wynagrodzenia brutto Wykonawcy za świadczenie usługi na rzecz Zamawiającego w złotych polskich wraz z należnym podatkiem VAT („Wynagrodzenie”).

10.10.2.	Oświadczenia i dokumenty potwierdzające, że Wykonawca spełnia warunki szczegółowe udziału w postępowaniu.

10.10.3. 	Oświadczenia, w których Wykonawca potwierdza, że jest związany ofertą przez okres 30 dni od dnia, w którym upływa termin składania ofert.

10.10.4. 	Oświadczenia opracowane na wzorach przedstawionych w załącznikach do SWZ.

10.10.5.	Odpis z KRS/CEIDG lub innego rejestru (równoważnego, w przypadku przedsiębiorstw zarejestrowanych poza granicami Rzeczypospolitej Polski) - aktualny na dzień składania oferty – dla potwierdzenia danych rejestrowych oferentów

10.10.6. 	Załączniki do SWZ są wzorami. Zamawiający zaleca ich użycie w składanej ofercie. Dopuszcza się zamieszczenie w ofercie załączników opracowanych przez Wykonawcę, pod warunkiem jednak, że ich treść będzie odpowiadała treści formularzy załączonych do SWZ.

10.10.7. 	Inne załączniki opracowane przez Wykonawcę – dopuszczalne są do dołączenia do oferty, w przypadku przedłożeni a także załączników obligatoryjnych.

10.11.	W przypadku oferty składanej przez konsorcjum, Zamawiający, dokonując oceny czy konsorcjum spełnia wymagania określone w SWZ, uwzględni uprawnienia, posiadaną wiedzę i doświadczenie, potencjał techniczny, personel oraz sytuację ekonomiczną i finansową członków konsorcjum. W związku z powyższym, wraz z ofertą członkowie konsorcjum mogą złożyć jeden komplet dokumentów.

10.12. 	Każdy Wykonawca może przedstawić tylko jedną ofertę.

10.13. 	Oferent może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.

10.14. 	Do oświadczeń Wykonawcy dotyczących zmiany lub wycofania oferty stosuje się odpowiednio punkt 10.3. SWZ.

10.15.	Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

10.16.	Szczegółowe informacje dotyczące:

1)	poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej,

2)	dokumentów elektronicznych w postępowaniu, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierających informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity - Dz. U. z 2020 r., poz. 1913),

3)	sposobu poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej przez wykonawcę, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca,

4)	dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej znajdują się w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.

10.17.	W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty, w tym dokumenty lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania, zostały wystawione przez upoważnione podmioty jako dokument w postaci papierowej, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.

10.18.	Zgodnie z przepisem art. 64 ustawy System jest kompatybilny ze wszystkimi podpisami elektronicznymi. Do przesłania dokumentów niezbędne jest posiadanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu zaufanego lub podpisu osobistego w celu potwierdzenia czynności złożenia oferty.

Szczegółowe informacje o sposobie pozyskania usługi kwalifikowanego podpisu elektronicznego oraz warunkach jej użycia można znaleźć na stronach internetowych kwalifikowanych dostawców usług zaufania, których lista znajduje się pod adresem internetowym: http://www.nccert.pl/kontakt.htm.

Szczegółowe informacje o sposobie pozyskania usługi profilu zaufanego można znaleźć pod adresem internetowym: https://www.gov.pl/web/gov/zaloz-profil-zaufany

Szczegółowe informacje o sposobie pozyskania podpisu osobistego można znaleźć pod adresem internetowym: https://www.gov.pl/web/e-dowod/podpis-osobisty

10.19.	Informacje dotyczące Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

- W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców (w tym spółka cywilna):

  - do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania Wykonawców występujących wspólnie w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo musi jednoznacznie wynikać z umowy lub z innej czynności prawnej, mieć formę zgodną z określoną w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie, musi w swej treści zawierać wskazanie niniejszego postępowania. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zmówienia dołączają  ww. pełnomocnictwo lub umowę regulującą współpracę konsorcjum, z której wynika ustanowione pełnomocnictwo. Spółka cywilna dołącza ww. pełnomocnictwo lub dokument, z którego wynika ww. pełnomocnictwo.

- Formularz oferty podpisuje pełnomocnik Wykonawców wspólnie ubiegających się udzielnie zamówienia lub wszyscy Wykonawcy. Na pierwszej stronie formularza oferty należy wpisać informacje dotyczące wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

- „Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom lub wykonaniu zamówienia siłami własnymi” - dotyczy wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Formularz ten podpisuje pełnomocnik Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub wszyscy Wykonawcy.

- „Oświadczenie – Wykaz osób” dotyczy wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Formularz ten podpisuje pełnomocnik Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub wszyscy Wykonawcy.

- Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia.

- Oferta podpisana przez pełnomocnika musi być prawnie wiążąca, łącznie i z osobna dla wszystkich podmiotów składających ofertę.

- Pełnomocnik będzie upoważniony do zaciągania zobowiązań w imieniu i na rzecz każdego 
i wszystkich podmiotów składających wspólną ofertę.

- Realizacja całości umowy łącznie z płatnościami będzie dokonywana wyłącznie przez pełnomocnika reprezentującego podmioty występujące wspólnie.

- Wszystkie podmioty składające wspólną ofertę będą odpowiedzialne na zasadach określonych 
w Kodeksie cywilnym.

# 11. Miejsce i termin składania oraz otwarcia ofert .

11.1.	Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty jest dostępna dla wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania.

11.2.	Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert.

11.3.	Ofertę należy złożyć do 09-04-2021 r. o godz. 10:00.

11.4.	Wykonawca po przesłaniu oferty za pomocą Formularza do złożenia lub wycofania oferty na „ekranie sukcesu” otrzyma numer oferty generowany przez ePUAP. Ten numer należy zapisać i zachować. Będzie on potrzebny w razie ewentualnego wycofania oferty.

11.5.	Ofertę należy sporządzić w języku polskim.

11.6.	Ofertę w postępowaniu składa się, pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

11.7.	Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w „Instrukcji użytkownika”,

dostępnej na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/

11.8.	Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, wykonawca, w celu utrzymania w poufności tycoże przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób wycofania oferty został opisany w „Instrukcji użytkownika” dostępnej na miniPortalu

11.9.	Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty.

11.10.	Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie prowadzącego przetarg w dniu 09-04-2021 r. o godz. 10:15.

11.11.	Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania

11.12.	Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

11.13.	Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o:

1)	nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;

2)	cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

11.14.	W przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii.

11.15.	Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

# 12. Opis sposobu obliczenia ceny Zamówienia.

- Cena ofertowa jest ceną ryczałtową w myśl zapisów Kodeksu cywilnego i wynika z zakresu przedmiotu zamówienia

- Cena ofertowa musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SWZ – j. w.

- Ceny muszą być wyrażone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

- Wykonawca w ramach wynagrodzenia ryczałtowego wykona wszelkie prace zależne, które mogą nie wynikać z ww. dokumentów, a bez których nie można wykonać całości przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca powinien na podstawie własnego doświadczenia określić wszystkie koszty mogące wystąpić podczas realizacji przedmiotu zamówienia.

- Cena ofertowa musi zawierać wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia wynikające wprost z zapisów SWZ i jej załączników, jak również w nich nie ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia.

- Wykonawca sam w oparciu o obowiązujące przepisy ustala stawkę należnego podatku od towarów i usług – VAT.

- Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru/usługi, których dostawa/świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

- Do oceny ofert Zamawiający przyjmie cenę brutto OGÓŁEM z Formularza oferty.

- Nie jest dopuszczalne określenie ceny oferty przez zastosowanie rabatów, opustów itp. w stosunku do kwoty “OGÓŁEM”.

- Cenę oferty określoną w formularzu oferty należy zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku (od 0,005 w górę).

- Wynagrodzenie ryczałtowe zawiera wszystkie przewidywane koszty wykonania usługi objętej opisem przedmiotu zamówienia.

# 13. Warunki udziału w postępowaniu, opis kryteriów i sposobu oceny ofert.

W pierwszym etapie postępowania przetargowego komisja sprawdzi kompletność oferty i zakwalifikuje do drugiego etapu wyłącznie te oferty, które spełniają poniższe wymagania formalne. Ocena spełnienia warunku będzie dokonywana metodą 0 - 1, tj. nie spełnia/spełnia, w oparciu o złożone oświadczenie Wykonawcy w formularzu oferty oraz inne dokumenty i oświadczenia złożone przez Oferenta.

### 13.1. Wymagania minimum – kryteria dostępu

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:

1)	nie podlegają wykluczeniu;

2)	spełniają warunki udziału w postępowaniu:

### 13.2. Uprawnienia, kwalifikacje i zdolności techniczne lub zawodowe – wymaganie minimum:

Wykonawca lub jego pracownicy powinien/powinni posiadać:

- doświadczenie poparte referencjami w tego typu zadaniach uzyskane nie później niż w okresie pięć lat w montażu pomp ciepła monoblokowych lub glikolowych wraz z montażem instalacji centralnego ogrzewania i c.w.u. w budynkach użyteczności publicznej lub przemysłowych,

- uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacje sanitarne w związku z realizacją prac wykonania instalacji c.o. oraz c.w.u. minimum 5 lat,

- aktualny certyfikat „Europejski Certyfikowany Instalator Pomp Ciepła” lub aktualny Certyfikat dla Przedsiębiorców Urzędu Dozoru Technicznego do montażu pomp ciepła,

- zaświadczenie o współpracy i posiadaniu uprawnień od Producenta/Dystrybutora oferowanych pomp ciepła.

### 13.3. Sytuacja ekonomiczna oraz pozostałe wymagania co do zdolności Wykonawcy.

1. 	Zamawiający wymaga od Wykonawcy posiadania zdolności ekonomicznej:

- brak ponoszenia straty finansowej przez ostatnie pełne 2 lata obrachunkowe (jeżeli firma funkcjonuje krócej niż 2 pełne lata obrachunkowe, to wystarczy potwierdzenie w postaci ostatniego zamkniętego roku obrachunkowego oraz śród-okresu za 2020 r.) lub w razie poniesienia straty w jednym z ostatnich 2 lat, związanej z wystąpieniem pandemii COVID-19 Zamawiający wymaga, by Wykonawca wykazał, że nie osiągnął straty za rok 2019,

- zarejestrowany płatnik VAT, znajdujący na się na białej liście płatników VAT (bądź przedstawienie uzasadnienia i potwierdzenie dla zwolnienia z VAT),

- brak zaległości podatkowych w US – zgodnie z zaświadczeniem o niezaleganiu w podatkach,

- brak zaległości w opłacaniu składek na ZUS lub ugoda z ZUS (w tym zakresie) – zgodnie                       z zaświadczeniem z ZUS.

2.	Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

3.	W wypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunek o którym mowa w pkt. 1.1) jest spełniony, gdy żaden z podmiotów składających wspólną ofertę nie podlega wykluczeniu, natomiast warunki, o których mowa w pkt. 1.2)a), zostaną spełnione, gdy podmioty składające wspólną ofertę spełnia jeden z podmiotów.

4.	Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w pkt. 1.2)a), polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

5.	Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

6.	Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1) – 6) oraz ust. 2 PZP.

7.	W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

8.	Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu, o którym mowa w pkt. 4, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:

1)	zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

2)	zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa w pkt. 1.2)a)

9.	Zgodnie z treścią art. 139 ust. 1 PZP, Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

W celu sprawdzenia kompletności oferty oraz zakwalifikowania do drugiego etapu komisja sprawdzi czy Oferent dostarczył:

- prawidłowe referencje o których mowa w punkcie 13.2,

- uprawnienia kierownika robót w specjalności instalacji sanitarnych o których mowa w punkcie 13.2,

- aktualny Certyfikat EUCERT lub UDT, o których mowa w punkcie 13.2

- zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o nieponoszeniu straty lub oświadczenie Oferenta w tym zakresie,

- zaświadczenia z Urzędu Skarbowego i ZUS o niezaleganiu lub oświadczenie Oferenta w tym zakresie,

- zintegrowaną, jedną kartę gwarancyjna wystawiona przez producenta pomp ciepła obejmująca ochronę:

a) monoblokowej pompy ciepła 110 kW,

b) monoblokowej pompy ciepła 60 kW,

c) czterech pomp ciepła do c.w.u.

Prawidłowo wystawiona karta gwarancyjna powinna zawierać:

- min. pięcioletnią gwarancję na oferowane pompy ciepła,

- oświadczenie producenta pomp ciepła o współpracy z Oferentem w zakresie montażu ww. urządzeń,

- deklarację Producenta pomp ciepła o posiadaniu lub nieposiadaniu infolinii wsparcia technicznego dostępnej dla pracowników Inwestora 24 godziny/doba przez 7 dni w tygodniu. Brak oświadczenia w tym zakresie lub oświadczenie o nieposiadaniu infolinii skutkować będzie przyznaniem 0 punktów procentowych

- deklarację Producenta pomp ciepła o postawieniu do dyspozycji Inwestora, własnego serwisu fabrycznego w czasie 24 godzin od momentu zgłoszenia awarii/usterki. Brak deklaracji w tym zakresie lub oświadczenie o nie posiadaniu serwisu fabrycznego skutkować będzie przyznaniem 0 punktów procentowych

- deklaracja Producenta pomp ciepła o pierwszym uruchomieniu i przeprowadzeniu przeglądów w okresie gwarancyjnym realizowanym przez fabryczny serwis producenta. Brak oświadczenia w tym zakresie lub oświadczenie o nie posiadaniu fabrycznego (własnego) serwisu skutkować będzie przyznaniem 0 punktów procentowych

- Karta gwarancyjna wystawiona przez Oferenta obejmująca ochroną wydłużenie gwarancji na roboty powyżej 24 m-cy:

a) roboty instalacyjne sanitarne

b) roboty instalacyjne elektryczno-energetyczne

c) roboty ogólnobudowlane

Brak oświadczenia w tym zakresie lub oświadczenie o niewydłużeniu gwarancji skutkować będzie przyznaniem 0 punktów procentowych.

### 13.4. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 109 ust. 1 PZP.

Zamawiający nie przewiduje wykluczenia Wykonawcy na podstawie przesłanek, o których mowa w art. 109 ust. 1 PZP.).

### 13.5. Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji.

W drugim etapie postępowania oferty zostaną ocenione za pomocą systemu punktowego, zgodnie z poniższymi kryteriami, w podziale na zadania realizacji zamówienia:

Wybór wykonawcy opiera się o kryteria punktowe, z określonymi wagami punktowymi Wi.

Wybrany zostanie oferent, który uzyska największą sumę punktów dla określonych kryteriów Ki postępowania.

| Kryteria | Znaczenie |
| --- | --- |
| K1 – Cena oferty | 60 % |
| K2 – Wydłużenie gwarancji na roboty powyżej dwóch lat, podanych w miesiącach (np. 2 miesiące; 5 miesięcy itp.) | 20 % |
| K3 – Uruchomienie i przeglądy w okresie gwarancji realizowane przez fabryczny serwis producenta pomp ciepła | 10 % |
| K4 – Reakcja serwisu na zgłoszenie reklamacyjne do 24 godzin | 5 % |
| K5 – Dostęp do infolinii wsparcia technicznego dla pracowników Inwestora czynnej 24 godziny/doba przez 7 dni w tygodniu | 5 % |

Wybór wykonawcy opiera się o kryteria punktowe, z określonymi wagami punktowymi.

W przypadku ceny ofertowej, ocena Oferenta zostanie oceniona według poniższego wzoru:

najkorzystniejsze oferowane kryterium (w zł.)

Kryterium K1 =  ------------------------------------------------------  x znaczenie = ilość punktów.

badane kryterium (w zł.)

W przypadku terminu gwarancji,  wzór matematyczny jest inny. Za punkt odniesienia przyjmuje się termin najdłuższy, najwyżej punktowany.

badane kryterium (w miesiącach)

Kryterium K2 =  ------------------------------------------------------------------  x znaczenie = ilość punktów.

najkorzystniejsze oferowane kryterium (w miesiącach)

W przypadku uruchomienia i przeglądów w okresie gwarancji realizowanej przez fabryczny serwis producenta,  punkty przyznawane są w następujący sposób:

- spełnienie wymogu =1

- niespełnianie wymogu = 0

badane kryterium (1 lub 0) – nie spełnianie wymogu  (0)

Kryterium K3 =  ------------------------------------------------------------------  x znaczenie = ilość punktów.

spełnianie wymogu (1) – nie spełnianie wymogu (0)

W przypadku reakcji serwisu na zgłoszenie reklamacyjne do 24 godzin, punkty przyznawane są w następujący sposób:

- spełnienie wymogu =1

- niespełnianie wymogu = 0

badane kryterium (1 lub 0) – nie spełnianie wymogu  (0)

Kryterium K4 =  ------------------------------------------------------------------  x znaczenie = ilość punktów.

spełnianie wymogu (1) – niespełnianie wymogu (0)

W przypadku dostępu do infolinii wsparcia technicznego dla pracowników Inwestora czynnej 24 godziny/doba przez 7 dni w tygodniu, punkty przyznawane są w następujący sposób:

- spełnienie wymogu =1

- niespełnianie wymogu = 0

badane kryterium (1 lub 0) – niespełnianie wymogu  (0)

Kryterium K5 =  ------------------------------------------------------------------  x znaczenie = ilość punktów.

spełnianie wymogu (1) – nie spełnianie wymogu (0)

=====================================================================

OCENA łączna = K1 + K2 + K3 + K4 + K5 =

max. 60 pkt. + max. 20 pkt. + max. 10 pkt. + max. 5 pkt. + max. 5 pkt = max.100 punktów.

# 14. Pouczenie o środkach ochrony prawnej .

  - Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów PZP.

  - Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 505 ust. 2 PZP.

  - Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. W szczególności, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

  - określenia warunków udziału w postępowaniu;

  - wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

  - odrzucenia oferty odwołującego;

  - opisu przedmiotu zamówienia;

  - wyboru najkorzystniejszej oferty.

  - Odwołanie wnosi się:

- w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 508 ust. 1 zdanie drugie PZP albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób;

- wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SWZ – w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub SWZ na stronie internetowej;

- wobec czynności innych niż określone w ppkt. 1 i 2 - w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

- jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej – odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

    - 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,

    - 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

- Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

- Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej (KIO) stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

- Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego.

- Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa KIO w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia KIO, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

- Szczegółowe zasady korzystania ze środków ochrony prawnej określa Dział VI Prawa zamówień publicznych – Środki ochrony prawnej.

# 15. Informacja o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty

1. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.

2. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

3. Zawarcie umowy nastąpi na podstawie wzoru Zamawiającego.

4. Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego.

5. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu wykonawców albo unieważnić postępowanie.

6. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 577, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni, jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

7. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie  podstawowym złożono tylko jedną ofertę.

# 16.Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy zawartej po wyborze najkorzystniejszej oferty (zwanego dalej „zabezpieczeniem”), które służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

- Wysokość zabezpieczenia wynosi 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie.

- Waluta zabezpieczenia.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy winno zostać wniesione w PLN.

- Forma zabezpieczenia (zgodnie z art. 449 Ustawy Prawo zamówień publicznych):

4.1.Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:

1)     pieniądzu;

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b pomoc finansowa udzielana przez Agencję ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r.              o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

4.2.Za zgodą Zamawiającego zabezpieczenie może być wnoszone również:

1) w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej;

2) przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego;

3) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach       o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów.

4.3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego.

4.4. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy.

- Zabezpieczenie wnoszone w formie gwarancji, poręczenia – o których mowa powyżej powinno być bezwarunkowe, nieodwołalne, płatne na pierwsze żądanie i wykonalne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz udzielone na okres realizacji kontraktu powiększony o 30 dniowy okres na składanie ewentualnych roszczeń.

- Warunki poręczeń i gwarancji wymagają przed podpisaniem umowy akceptacji Zamawiającego.

- Skutek niewniesienia zabezpieczenia.

Jeżeli Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.

- Zmiana formy zabezpieczenia:

  - w trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w pkt 4.

  - zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia        i bez zmniejszenia jego wysokości.

- Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia przed zawarciem umowy w wysokości 100 % jego wartości.

- Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania Umowy”

-	Zamawiający zwróci 70 % wartości zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane – dotyczy to zgody na zmniejszenie o 70% sumy zabezpieczenia,

-	pozostałe 30 % wartości zabezpieczenia Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady. Zabezpieczenie zostanie zwrócone do Wykonawcy nie później niż w 15 dniu po upływie dwuletniego okresu rękojmi za wady – dotyczy to zmniejszenia o kolejne 30% sumy zabezpieczenia.

# 17.Wzór umowy.

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy

Wzór umowy stanowi załącznik nr 14 do SWZ.

# 18. Odbiory robót oraz zasady wypłaty wynagrodzenia dla Wykonawcy.

- odbiór robót zrealizowanych przez Wykonawcę będzie odbywał się etapowo w miarę postępu prac na podstawie częściowych protokołów odbioru oraz końcowo na podstawie końcowego protokołu odbioru,

- wszelkie wady nie wykryte na etapie poprzednich częściowych protokołów odbioru, a ujawnione na etapie kolejnego częściowego protokołu odbioru będą pomniejszały wartość rozliczenia na rzecz Wykonawcy, do czasu usunięcia wad;

- wszelkie wady nie wykryte na etapie częściowych protokołów odbioru, a ujawnione na etapie protokołu odbioru końcowego Wykonawca będzie zobowiązany do usunięcia na własny koszt przed zatwierdzeniem protokołu odbioru końcowego;

- protokoły odbioru będzie zatwierdzał Zamawiający oraz powołany przez Zamawiającego Inwestor Zastępczy / Inżynier Kontraktu: KONSORCJUM, w składzie:

  - eBIG sp. z o. o. – Lidera Konsorcjum, z siedzibą przy ul. Ks. Jana Dzierżonia 36/11, 52-413 Wrocław, numer NIP: 899-275-38-81 oraz numer REGON: 022413624, reprezentowanego przez Monikę Kotowską – Lewińską – właściciela.

  - Inżynieria Budowlana Aleksandra Borkowska - Kowalczyk – Partnera Konsorcjum, 
z siedzibą przy ul. Wrocławskiej 7, Szewce, 55-114 Wisznia Mała, NIP: 997-005-51-24 oraz numer REGON: 022308028, reprezentowanego przez Aleksandrę Borkowską – Kowalczyk.

- Inwestor Zastępczy/Inżynier Kontraktu zobowiązany będzie do odbioru prac wykonanych przez Wykonawcę lub do odmowy ich przyjęcia w terminie do 30 dni od dnia otrzymania podpisanego przez Wykonawcę protokołu odbioru;

- Zamawiający ma prawo zakwestionować protokół odbioru Wykonawcy z uzasadnieniem, w terminie 30 dni od dnia otrzymania podpisanego przez Wykonawcę protokołu odbioru ;

- Zamawiający zobowiązany będzie do odbioru prac wykonanych przez Wykonawcę lub do odmowy ich przyjęcia w terminie do 30 dni od dnia otrzymania podpisanego przez Wykonawcę końcowego protokołu odbioru / bądź protokołów;

- wynagrodzenie Wykonawcy ma charakter ryczałtowy, ustalony na podstawie materiałów przetargowych, tj. oferty Wykonawcy;

- podstawą płatności na rzecz Wykonawcy będą okresowe protokoły odbioru - raporty z czynności (RWC), w tym raport końcowy, wystawiane przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inżyniera Kontraktu.

- Wykonawca będzie zobligowany do wystawienia osobnych faktur na poniższe elementy zamówienia:

  - wykonanie instalacji c.o. i c.w.u. wraz z modernizacją kotłowni oraz zainstalowaniem pomy ciepła do ogrzewania oraz lokalnych pomp ciepła do podgrzewania wody w budynkach A, B, C i GOK (obecnie świetlica wiejska);

  - zainstalowanie pompy ciepła wraz z modernizacją kotłowni w budynku Urzędu Gminy;

- w trakcie realizacji zamówienia Wykonawca może wystawić na rzecz Zamawiającego kilka faktur VAT częściowych, stanowiących rozliczenie części zakresu prac i dostaw, które Wykonawca zrealizuje Wykonawca na poczet wykonania przedmiotowego zamówienia;

- fakturę końcową / faktury końcowe Wykonawca może złożyć po przekazaniu i zaakceptowaniu przez Inspektora Nadzoru dokumentacji odbiorowej powykonawczej zrealizowanych prac;

- warunkiem dokonania zapłaty (za którąkolwiek z faktur Wykonawcy) jest dołączenie do faktury oświadczenia podwykonawców lub dalszych podwykonawców o uregulowaniu wszystkich należności wynikających z realizacji umowy o podwykonawstwo zawierające dodatkowo: informację czy należności te zostały zapłacone w umówionym terminie, a w przypadku opóźnienia płatności, wskazujące ilość dni tego opóźnienia, oświadczenie, że nie wnoszą oni do Wykonawcy żadnych roszczeń z tytułu tych umów.

- Wynagrodzenie zostanie przekazane Wykonawcy przelewem na rachunek wskazany na fakturze VAT w terminie do 30 dni od dnia daty jej doręczenia do Zamawiającego wraz z zatwierdzonym przez Zamawiającego raportem wykonanych prac oraz oświadczeniami od ewentualnych podwykonawców, o uregulowaniu wobec nich przez Wykonawcę wszelkich wymagalnych zobowiązań (płatność faktury końcowej będzie dokonana po przedłożeniu końcowego rozliczenia Wykonawcy z podwykonawcami, zatwierdzonego przez wszystkie strony).

# 19. Informacje dotyczące walut obcych,  w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym,  a Wykonawcą,

Zamawiający nie przewiduje rozliczeń z Wykonawcą w walutach obcych; rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w PLN.

# 20. Lista dokumentów do przedłożenia przez każdego z oferentów pod rygorem odrzucenia oferty.

- wypełniony formularz ofertowy (wg wzoru określonego w załączniku nr 1 do SWZ),

- podpisana klauzula informacyjna do Formularza Ofertowego,

- podpisane oświadczenia wykonawcy do Formularza Ofertowego (zgodnie ze wzorem dostępnym na stronie postępowania przetargowego),

- wydruk z KRS lub CEIDG na dzień składania oferty,

- zaświadczenie z Urzędu Skarbowego,

- zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,

- potwierdzenie zarejestrowania VAT i statusu na białej liście podatników – jeżeli dotyczy lub oświadczenie oferenta o zwolnieniu z VAT z podaniem podstawy prawnej,

- oświadczenie o wysokości obrotów oraz osiągniętego zysku / poniesionej stracie za ostatnie pełne 3 lata obrachunkowe,

- referencje potwierdzające doświadczenie, na które powołują się oferenci lub wykaz prac, na których realizację oferenci się powołują,

- potwierdzenie uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności odpowiadającej typowi zamówienia,

- aktualny certyfikat „Europejski Certyfikowany Instalator Pomp Ciepła” lub aktualny Certyfikat dla Przedsiębiorców Urzędu Dozoru Technicznego,

- zaświadczenie o współpracy i posiadaniu uprawnień od Producenta/Dystrybutora oferowanych pomp ciepła,

- karta gwarancyjna producenta pomp ciepła. Szczegółowe wyjaśnienie w punkcie 13.3. pkt 6,

- karta gwarancyjna wystawiona przez Oferenta. Szczegółowe wyjaśnienie w punkcie 13.3    pkt 7 (jej brak nie dyskwalifikuje oferty),

- pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu Wykonawcy – jeżeli dotyczy,

- wypełnione formularze i oświadczenia wg wzorów określonych w załącznikach do SWZ (dla formularzy, które nie dotyczą Oferenta, prosimy o wskazanie tego faktu i podania przyczyny).

Załączniki do SWZ są wzorami. Zamawiający zaleca ich użycie w składanej ofercie. Dopuszcza się zamieszczenie w ofercie załączników opracowanych przez Wykonawcę, pod warunkiem jednak, że ich treść będzie odpowiadała treści formularzy załączonych do SWZ.

# 21. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami

oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.

            - W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal.

            - Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.

            - Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej przekazywanej przy ich użyciu, opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu dostępnym pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi.aspx oraz Regulaminie ePUAP.

            - Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z miniPortalu, określone w Regulaminie miniPortalu oraz zobowiązuje się korzystając z miniPortalu przestrzegać postanowień tego regulaminu.

            - Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia i wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB.

            - Za datę przekazania oferty, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 pzp, podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych oraz innych informacji, oświadczeń lub dokumentów, przekazywanych w postępowaniu, przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.

            - W postępowaniu o udzielenie zamówienia korespondencja elektroniczna (inna niż oferta Wykonawcy i załączniki do oferty) odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji). Korespondencja przesłana za pomocą tego formularza nie może być szyfrowana. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP).

            - Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, e-mail: z.fabisch@jordanowslaski.pl.

            - Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na adres e-mail: z.fabisch@jordanowslaski.pl.  Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452).

            - We wszelkich kontaktach z Zamawiającym Wykonawcy powinni powoływać się na podany numer sprawy – – ZP.271.1.2021.

            - Zamawiający pracuje: w poniedziałek, wtorek i czwartek w godzinach 7:30 – 15:30, w środę w godzinach 7.30 – 16.30, w piątek w godzinach 7.30 – 14.30, z wyjątkiem świąt oraz dni wolnych.

            - Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

            - Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 12, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 3.

            - Zamawiający nie będzie zwoływać zebrania wszystkich Wykonawców, w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści SWZ.

# 22. Prawo Zamawiającego do unieważnienia postępowania .

- W przypadku, w którym wszyscy oferenci złożą w postępowaniu oferty o wartości przekraczającej założony przez Zamawiającego budżet na realizację zadań, dopuszcza się unieważnienie postępowania lub jego części (w zakresie jednego z zadań) – na podstawie art. 255 ust. 3 ustawy PZP

- Jeśli nie wpłynęły żadne oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (wykonawcy nie są zainteresowani zamówieniem) – zgodnie z art. 255 ust. 1 ustawy PZP.

- Jeśli oferty lub wnioski wpłynęły, ale zawierają wady niemożliwe do poprawy tj. wszystkie złożone oferty podlegają odrzuceniu lub wykonawcy, którzy je złożyli podlegają wykluczeniu, lub wnioski      o dopuszczenie do udziału w postępowaniu zostały złożone przez wykonawców podlegających wykluczeniu – brak ważnych ofert lub wniosków – zgodnie z art. 255 ust. 2 ustawy PZP.

- Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeśli postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego – zgodnie z art. 255 ust. 6 ustawy PZP.

# Załączniki do SWZ.

1.	Formularz ofertowy.

2.	Wymagane parametry techniczne pompy ciepła na potrzeby c.w.u.

3.	Wymagane parametry techniczne pompy ciepła w budynkach A, B, C i GOK (obecnie świetlica wiejska).

4.	Wymagane parametry techniczne pompy ciepła dla budynku Urzędu Gminy.

5.	Zintegrowana karta gwarancyjna (wzór).

6.		Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych.

7.	Oświadczenie o spełnieniu kryteriów dostępu.

8.	Klauzula informacyjna do formularza ofertowego.

9.	Oświadczenie wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu, przesłanek wykluczenia z postępowania, dotyczące podmiotu, na którego zasoby powołuje się Wykonawca, dotyczące Podwykonawcy niebędącego podmiotem, na którego zasoby powołuje się Wykonawca.

10.	Wykaz robót budowlanych.

11.	Oświadczenie RODO.

12.	Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

13.	Oświadczenie o osobach zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.

14.	Wzór umowy.

### Załącznik nr 1 do SWZ. Formularz ofertowy.

zamówienie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR)

Zarejestrowana nazwa Wykonawcy:

……………………………………………………………………………………………………………

Zarejestrowany adres Wykonawcy:

……………………………………………………………………………………………………………

Nazwiska osób po stronie Wykonawcy uprawnionych lub upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy przy sporządzaniu niniejszej oferty

……………………………………………………………………………………………………………

Numer telefonu: ………………………………  e-mail: ………................

NIP: …………………………………. 	REGON ……………………………………

| Kryterium nr | Opis Wykonawcy w zakresie spełnienia kryterium | Wartość punktacji na kryterium oraz adnotacje komisji oceniającej postępowanie |
| --- | --- | --- |
| ZADANIE: Modernizacja systemu grzewczego w budynkach użyteczności publicznej przy ul. Wrocławskiej 55 w Jordanowie Śląskim |  |  |
| Kryterium 1 (K1) – Cena oferty |  |  |
| Kryterium 2 (K2) – Wydłużenie gwarancji na roboty powyżej dwóch lat podanych w miesiącach |  |  |
| Kryterium 3 (K3) – Uruchomienie i przeglądy w okresie gwarancyjnym realizowane przez fabryczny serwis producenta pomp ciepła |  |  |
| Kryterium 4 (K4) – Reakcja serwisu na zgłoszenie reklamacyjne do 24 godzin |  |  |
| Kryterium 5 (K5) – Dostęp do infolinii wsparcia technicznego dla pracowników Inwestora czynnej 24 godziny/doba przez 7 dni w tygodniu |  |  |
| RAZEM punkty OCENA łączna = K1 + K2 + K3 + K4 +K5 |  |  |

Data                                                                                                                       Podpis Wykonawcy

### Załącznik nr 2 do SWZ. Wymagane parametry techniczne pompy ciepła na potrzeby c.w.u.

Oferent wypełnia kolumnę „parametry oferowane” w sposób spełnia/nie spełnia

| Lp. | Opis wymagań | Parametry wymagane | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Typ pompy ciepła | Powietrze/woda |  |
| 2 | Konstrukcja | Kompaktowa – zbiornik c.w.u. i pompa ciepła w jednej obudowie |  |
| 3 | Pojemność zbiornika c.w.u. | Min. 180 litrów |  |
| 4 | Zabezpieczenie antykorozyjne | Emalia z anodą magnezową |  |
| 5 | Maksymalna temperatura c.w.u. | Min. 65 0C |  |
| 6 | Profil rozbioru cwu wg EN 16147 lub równoważnego potwierdzone certyfikatem niezależnej jednostki certyfikującej | Min. L |  |
| 7 | Współczynnik COP wg EN 16147 lub równoważnego potwierdzone certyfikatem niezależnej jednostki certyfikującej | Min. 3,3 przy parametrach A20/W10-53 |  |
| 8 | Maksymalne dopuszczalne ciśnienie robocze | Min. 10 Bar |  |
| 9 | Poziom mocy akustycznej LW podczas pracy z wywiewem powietrza, obiegiem wewnętrznym oraz obiegiem wewnętrznym z wyprowadzeniem powietrza na zewnątrz wg. Normy EN 12102/EN ISO 9614-2 lub równoważnej) | Max. 59 dB |  |
| 10 | Grzałka elektryczna | zabudowana grzałka elektryczna o mocy min 1,5 kW obsługiwanej przez zintegrowaną automatykę pompy ciepła |  |
| 11 | Zabezpieczenie układu chłodniczego | Układ termodynamiczny musi być w pełni zabezpieczony przez przekroczeniem ciśnienia max. |  |
| 12 | Zabezpieczenie sprężarki i układu sterowania | zintegrowane |  |
| 13 | Granica zastosowania temp. powietrza na wlocie | od – 5 °C do +35 °C |  |
| 14 | Certyfikat zgodności z normami PN EN 16147 oraz PN EN 12102 lub równoważnymi | Posiada |  |
| 15 | Certyfikat HP Keymark lub równoważny | Posiada |  |
| 16 | Atest PZH | Posiada |  |
| 17 | Klasa efektywności energetycznej wg rozporządzenia UE nr 812/2013 lub wyższa | Minimum A+ |  |
| 18 | Wsparcie techniczne | Infolinia serwisowa czynna 24/7 |  |
| 19 | Gwarancja | - termin gwarancji min. 5 lat - gwarancja zintegrowana z pompami ciepła dla Urzędu Gminy i pompami ciepła w budynkach A, B, C i GOK (obecnie świetlica wiejska) |  |

### Załącznik nr 3 do SWZ. Wymagane parametry techniczne pompy ciepła w budynkach A, B, C i GOK

(obecnie świetlica wiejska).

Oferent wypełnia kolumnę „parametry oferowane” w sposób spełnia/nie spełnia

| Lp. | Opis wymagań | Parametry wymagane | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Typ pompy ciepła | Monoblok, powietrze-woda, rewersyjna z możliwością ogrzewania i chłodzenia |  |
| 2 | Ilość jednostek | Jedna pompa ciepła, nie dopuszcza się kaskady |  |
| 3 | Znamionowa moc grzewcza – w punkcie pracy wg EN 14511 lub równoważnej | A7/W35 – min. 113 kW |  |
| 4 | Pobór mocy elektrycznej – w punkcie pracy wg EN 14511 lub równoważnej | A7/W35 – max. 28,5 kW |  |
| 5 | Współczynnik COP – w punkcie pracy wg EN 14511 lub równoważnej | A7/W35 – min. 4,0 |  |
| 6 | Znamionowa moc chłodnicza – w punkcie pracy wg EN 14511 lub równoważnej | A7/W35 – min. 95 kW |  |
| 7 | Współczynnik EER – w punkcie pracy wg EN 14511 lub równoważnej | A7/W35 – min. 2,85 kW |  |
| 8 | Sumaryczny poziom mocy akustycznej wg ISO 3744 lub równoważnej | Max 82 dB(A) |  |
| 9 | Zastosowana technologia | Hermetyczne sprężarki spiralne (Scroll) z geometrią sprężarki dostosowaną do pracy grzewczej. Rozmrażanie wymiennika przez rewersję |  |
| 10 | Ilość biegów chłodniczych | 2 |  |
| 11 | Ilość sprężarek | 2 |  |
| 12 | Maksymalna temperatura na zasilaniu | 62 0C |  |
| 13 | Zakres temperatur powietrza | od -20 0C do +40 0C |  |
| 14 | Automatyka pompy ciepła | Pogodowa z możliwością zdalnego zadania parametrów |  |
| 15 | Czynnik chłodniczy | R 410 A |  |
| 16 | Dodatkowe wymagania | - elektroniczny zawór rozprężny - zintegrowana pompa obiegowa - zintegrowany elektryczny podgrzewacz przeciwzamrożeniowy - zgodność z CE |  |
| 17 | Wsparcie techniczne | Infolinia serwisowa czynna 24/7 |  |
| 18 | Gwarancja | - termin gwarancji min. 5 lat - gwarancja zintegrowana z pompami ciepła dla Urzędu Gminy i pompami ciepła do przygotowania c.w.u. w budynkach A, B, C i GOK (obecnie świetlica wiejska) |  |

### Załącznik nr 4 do SWZ. Wymagane parametry techniczne pompy ciepła dla budynku Urzędu Gminy.

Oferent wypełnia kolumnę „parametry oferowane” w sposób spełnia/nie spełnia

| Lp. | Opis wymagań | Parametry wymagane | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Typ pompy ciepła | Monoblok, powietrze-woda, rewersyjna z możliwością ogrzewania i chłodzenia |  |
| 2 | Ilość jednostek | Jedna pompa ciepła, nie dopuszcza się kaskady |  |
| 3 | Znamionowa moc grzewcza – w punkcie pracy wg EN 14511 lub równoważnego | A7/W35 – min. 49 kW |  |
| 4 | Pobór mocy elektrycznej – w punkcie pracy wg EN 14511 lub równoważnego | A7/W35 – max. 12,0 kW |  |
| 5 | Współczynnik COP – w punkcie pracy wg EN 14511 lub równoważnego | A7/W35 – min. 4,15 |  |
| 6 | Znamionowa moc chłodnicza – w punkcie pracy wg EN 14511 lub równoważnego | A7/W35 – min. 42 kW |  |
| 7 | Współczynnik EER – w punkcie pracy wg EN 14511 lub równoważnego | A7/W35 – min. 2,85 kW |  |
| 8 | Sumaryczny poziom mocy akustycznej wg ISO 3744 lub równoważnego | Max 81 dB(A) |  |
| 9 | Zastosowana technologia | Hermetyczne sprężarki spiralne (Scroll) z geometrią sprężarki dostosowaną do pracy grzewczej. Rozmrażanie wymiennika przez rewersję |  |
| 10 | Ilość biegów chłodniczych | 1 |  |
| 11 | Ilość sprężarek | 2 |  |
| 12 | Maksymalna temperatura na zasilaniu | 65 0C |  |
| 13 | Zakres temperatur powietrza | od -20 0C do +40 0C |  |
| 14 | Automatyka pompy ciepła | Pogodowa z możliwością zdalnego zadania parametrów |  |
| 15 | Czynnik chłodniczy | R 410 A |  |
| 16 | Dodatkowe wymagania | - elektroniczny zawór rozprężny - zintegrowana pompa obiegowa - zintegrowany elektryczny podgrzewacz przeciwzamrożeniowy - zgodność z CE |  |
| 17 | Wsparcie techniczne | Infolinia serwisowa czynna 24/7 |  |
| 18 | Gwarancja | - termin gwarancji min. 5 lat - gwarancja zintegrowana z pompami ciepła w budynkach A, B, C i GOK (obecnie świetlica wiejska) i pompami ciepła do przygotowania c.w.u. w budynkach A, B, C i GOK (obecnie świetlica wiejska) |  |

### Załącznik nr 5 do SWZ. Zintegrowana karta gwarancyjna (wzór).

Producent / Importer 		………………………………………….

Oferent			………………………………………….

Udziela gwarancji na następujących warunkach:

| Nazwa urządzenia | Czas gwarancji w miesiącach | Ilość przeglądów w roku | Koszt przeglądów rocznie | Nr telefonu infolinii wsparcia technicznego 24/7 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| monoblokowa pompa ciepła o mocy min. 110kW |  |  |  |  |
| monoblokowa pompa ciepła o mocy min. 60kW |  |  |  |  |
| Cztery pompy ciepła do przygotowania c.w.u. |  |  |  |  |

Ponadto Producent:

- Oświadcza, że współpracuje / nie współpracuje * z Oferentem w zakresie montażu pomp ciepła

- Deklaruje, że posiada / nie posiada * infolinii wsparcia technicznego dostępnej dla pracowników Inwestora 24 godziny/doba przez 7 dni w tygodniu

- Deklaruje, że postawi / nie postawi * do dyspozycji Inwestora, własny serwis fabryczny w czasie 24 godzin od momentu zgłoszenia awarii/usterki

- Deklaruje, że pierwsze uruchomienie i przeglądy gwarancyjne będą realizowane / nie będą realizowane * przez fabryczny serwis producenta

- W czasie usterki serwis fabryczny zapewni dostawę ciepła w czasie nie dłuższym niż ……..….. godz.

* niepotrzebne skreślić

_______________________________________________________

Data i podpis osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu i na rzecz Producenta / Importera oferowanych pomp ciepła

_______________________________________________________

Data i podpis Oferenta

### Załącznik nr 6 do SWZ. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych.

Modernizacja systemu grzewczego w budynkach użyteczności publicznej 
przy ul. Wrocławskiej 55 w Jordanowie Śląskim

w ramach projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej wraz z wykonaniem instalacji odnawialnych źródeł energii. Komplementarne i efektywne wykorzystanie rozwiązań w oparciu o wdrożenie systemu monitorowania i zarządzania zużyciem energii” - ETAP 1-szy

zamówienie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR)

Ja/my niżej podpisan-y/-i:

……………………………………………………………………………………………………………

reprezentant/-ci oferenta: ……………………………………………………………, oświadczam/-y, że nie jestem/-śmy 
powiązan-y/-i osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym: Gminą Jordanów Śląski.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

- posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa,

- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

_______________________________________________________

Data i podpis

### Załącznik nr 7 do SWZ. Oświadczenie o spełnieniu kryteriów dostępu.

Modernizacja systemu grzewczego w budynkach użyteczności publicznej 
przy ul. Wrocławskiej 55 w Jordanowie Śląskim

w ramach projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej wraz z wykonaniem instalacji odnawialnych źródeł energii. Komplementarne i efektywne wykorzystanie rozwiązań w oparciu o wdrożenie systemu monitorowania i zarządzania zużyciem energii” - ETAP 1-szy

zamówienie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR)

Ja/my niżej podpisan-a/-y/-i:

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………..

reprezentant/-ci oferenta: ……………………………………………………………, oświadczam/-y, że spełniam/-y minimalne wymagania (kryteria dostępu) stawiane wobec wykonawców przedmiotowego zamówienia, określone w punkcie 9.1 SWZ, co potwierdzamy poprzez przedłożenie referencji oraz dokumentów określających uprawnienia naszych pracowników.

_______________________________________________________

Data i podpis

### Załącznik nr 8 do SWZ.  Klauzula informacyjna do Formularza ofertowego.

Administratorem danych osobowych zawartych w niniejszej umowie w Urzędzie Gminy Jordanów Śląski jest Wójt Gminy Jordanów Śląski ul. Wrocławska 55, 55-065 Jordanów Śląski, 
nr tel. 71-39-11-580, adres e-mail: ug@jordanowslaski.pl.

W sprawach związanych z danymi Wykonawcy mogę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych,  Panem Wojciechem Huczyńskim na adres e-mail: iod@huczynski.pl.

Dane zawarte w niniejszej umowie będą przetwarzane w celu realizacji usługi pt. Modernizacja systemu grzewczego w budynkach użyteczności publicznej przy ul. Wrocławskiej 55 w Jordanowie Śląskim w ramach projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej wraz z wykonaniem instalacji odnawialnych źródeł energii. Komplementarne i efektywne wykorzystanie rozwiązań w oparciu o wdrożenie systemu monitorowania i zarządzania zużyciem energii” - ETAP 1-szy.

Dane nie będą udostępniane żadnym podmiotom trzecim, poza Instytucjami Pośredniczącymi i Zarządzającymi Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020, co integralnie jest związane       z prawidłową realizacją niniejszej umowy.

Dane nie będą przekazane poza Europejski Obszar. Administrator informuje, że w tym celu zostały zastosowane zabezpieczenia, a w celu uzyskania kopii danych należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych.

Dane będą przechowywane przez okres 10 lat (zgodnie z wytycznymi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020).

Mam prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

Mam prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.

Mam także prawo do przenoszenia danych. Przysługuje mi prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Zarządu Stowarzyszenia.

Więcej informacji o sposobach, celach, odbiorcach oraz zakresie przetwarzania danych osobowych przez Gminę Jordanów Śląski można znaleźć na stronie https://www.bip.jordanowslaski.pl/klauzula-informacyjna/222.

Oświadczam, że świadomie i dobrowolnie przekazuję Gminie Jordanów Śląski moje dane osobowe, w celu realizacji przedmiotowej usługi w ramach niniejszej umowy.

___________________

podpis/y Wykonawcy

### Załącznik nr 9 do SWZ. Oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania.

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.

Prawo zamówień publicznych 
(dalej jako: PZP),

ORAZ

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Zarejestrowana nazwa Wykonawcy:

……..............................................................................................................................

……..............................................................................................................................

Adres

….................................................................................................................................

….................................................................................................................................

NIP ……...................................................          Regon ……..................................................

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, oświadczam co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 PZP.

- Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. ………… PZP (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust. 1 PZP). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 1 PZP podjąłem następujące środki naprawcze (skreślić punkt 2, jeśli nie dotyczy):

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w SWZ.

Data                                                                                     Pieczęć i podpis Wykonawcy

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

- Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez Zamawiającego w SWZ, polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów / osób (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CeiDG):

…………………………………………………………………………………………………

..……………………………………………………………………………………………………………….……………………………., w następującym zakresie: …………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

2. 	Oświadczam, że w stosunku do podmiotu/tów wymienionego/nych w pkt. 1 powyżej, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

Data 								Pieczęć i podpis

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych podwykonawcą/ami: ……………………………………………………………………..….…… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także                     w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CeiDG), nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania  o udzielenie zamówienia.

Data                                                                                     Pieczęć i podpis Wykonawcy

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

Data                                                                                     Pieczęć i podpis Wykonawcy

### Załącznik nr 10 do SWZ. Wykaz robót budowlanych.

Wykaz wykonanych robót budowlanych, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których zadania te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy te zadania prawidłowo ukończono, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego zadania były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty.

| Lp. | Rodzaj zadań | Wartość | Data | Miejsce wykonania | Podmioty, na rzecz których zadania zostały wykonane |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Data                                                                                          Pieczęć i podpis Wykonawcy

### Załącznik nr 11 do SWZ. Oświadczenie RODO.

wymagane od Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych

przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO1)

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.2)

Data                                                                                                Pieczęć i podpis Wykonawcy

1) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

2) W przypadku, gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia Wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

### Załącznik nr 12 do SWZ. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

(UWAGA! Nie załączać do oferty! Przekazać Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia otwarcia ofert przez Zamawiającego i wezwania oferentów do złożenia przedmiotowego oświadczenia)

Zarejestrowana nazwa Wykonawcy

….................................................................................................................................

Adres

….................................................................................................................................

NIP …..........................................................     Regon ….......................................................

Oświadczam, że należę / nie należę* do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 85 ust. 1 PZP.

(Poniższą część wypełnić w razie przynależności do tej samej grupy kapitałowej):

Do grupy kapitałowej należą oprócz mnie:

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

(o ile dotyczy) Przedstawiam następujące dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w niniejszym postępowaniu:

- …………………………………………

- …………………………………………

3  ………………………………………….

*niepotrzebne skreślić

Data                                                                                             Pieczęć i podpis Wykonawcy

### Załącznik nr 13 do SWZ. Oświadczenie o osobach zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.

Niniejszym oświadczam, że osoby które będą wykonywały wszystkie prace, będą zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy    (Dz. U. z 2019 r., poz. 1040 ze zm.).

Data                                                                                          Pieczęć i podpis Wykonawcy

### Załącznik nr 14 do SWZ. Wzór umowy.

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy

Umowa Nr …….

sporządzona w dniu 00.00.2021 r. zgodnie z przepisami ustawy PZP, tj. z dnia 11 września 2019 r. 
- Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 2019 ze zm.),

pomiędzy:

Gminą Jordanów Śląski

z siedzibą przy ul. Wrocławskiej 55, 55-065 Jordanów Śląski

numer NIP: 914-12-01-515 oraz numer REGON: 931935030,

którą reprezentuje:

Wójt Gmin Jordanów Śląski - Paweł Filipczak,

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Zofii Zając,

zwanym dalej „Zamawiającym”

a:  ………………………………………………………..

reprezentowanym przez: …………………………..

zwanym dalej „Wykonawcą”

W wyniku rozstrzygniętego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr – ZP.271.1.2021, prowadzonego w trybie podstawowym, zawarta zostaje umowa następującej treści:

§ 1.

Przedmiot umowy:

    - Przedmiotem niniejszej umowy jest modernizacja systemu grzewczego w budynkach użyteczności publicznej przy ul. Wrocławskiej 55 w Jordanowie Śląskim.

    - Zakres prac do wykonania określa Oferta Wykonawcy oraz SWZ, które stanowią załącznik nr 1 oraz nr 2 do umowy.

§ 2.

Obowiązki Wykonawcy:

- Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy na warunkach określonych niniejszą umową i złożoną ofertą oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (w tym Prawa budowlanego), zasadami wiedzy technicznej i przy dołożeniu należytej staranności.

- Wykonawca zobowiązuje się do stosowania wyłącznie materiałów dopuszczonych do stosowania w budownictwie i o parametrach zgodnych z obowiązującymi normami. Każdy zastosowany materiał ma być zatwierdzony przez projektanta i branżowego inspektora nadzoru, poprzez tzw. Kartę Materiałową.

- Wykonawca zobowiązuje się zabezpieczyć plac budowy, na którym prowadzone są roboty, strzec bezpieczeństwa osób i mienia znajdujących się na tym terenie i przestrzegać obowiązujących przepisów, w tym bhp, p.poż., ochrony środowiska, gospodarki odpadami, sanitarnych i innych oraz zabezpieczyć odpady i zanieczyszczenia wynikające z prac budowlanych (wywiezienie i utylizacja gruzu oraz wszelkich odpadów pozostałych po wykonywanych robotach).

- Wykonawca, od dnia przekazania terenu przez Zamawiającego do dnia odbioru końcowego, ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za wszelkie szkody wynikłe przy wykonywaniu przedmiotu umowy na terenie placu budowy, w tym również wobec osób trzecich. Wykonawca przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność za działania osób, którym powierzył wykonanie umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się, że pracownicy wykonujący wszystkie prace budowlano - instalacyjne  objęte przedmiotem umowy, będą zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2020 r., poz. 1320 ze. zm.).

- Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 5 dni roboczych, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć do wglądu kopie odpowiednio zanonimizowanych umów o pracę zawartych przez Wykonawcę/podwykonawcę            z pracownikami wykonującymi czynności, o których mowa w ust. 5.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli zatrudnienia ww. osób przez cały okres realizacji wykonywanych przez Wykonawcę czynności, w szczególności poprzez wezwanie do okazania dokumentów potwierdzających bieżące opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne i należnych podatków z tytułu zatrudnienia w/w osób. Kontrola może być przeprowadzona bez wcześniejszego uprzedzenia Wykonawcy.

- Wymóg określony w ust. 5 dotyczy również podwykonawców wykonujących wskazane w tym ustępie czynności.

§ 3.

Harmonogram wykonania zamówienia – okres wykonania roboty budowlanej:

- Wykonawca rozpocznie prace w ciągu 7 dni od daty zawarcia umowy.

- Wykonanie zamówienia zostanie zrealizowane najpóźniej:

1)	montaż pompy ciepła do kompleksu budynków A, B i C oraz GOK (obecnie świetlica wiejska) wraz z modernizacją kotłowni - w terminie do dnia 31.08.2021 r.;

2)	montaż lokalnych pomp ciepła do podgrzewania wody w budynkach A, B i C oraz GOK (obecnie świetlica wiejska) - w terminie do dnia 31.08.2021 r.;

3)	wykonanie nowej instalacji c.o. oraz c.w.u. w budynkach A, B i C oraz GOK (obecnie świetlica wiejska) - w terminie do dnia 31.08.2021 r.;

4)	montaż pompy ciepła w budynku Urzędu Gminy - w terminie do dnia 31.08.2021 r.;

5)	instalacja pełnej automatyki instalacji c.o. oraz c.w.u. budynków objętych zadaniem – w terminie do dnia 31.08.2021 r..

- Wykonawca będzie realizował prace uciążliwe w okresie od czerwca 2021 r. do końca sierpnia     2021 r., czyli w czasie wakacji szkolnych.

§ 4.

Ubezpieczenie budowy:

- Wykonawca potwierdza, że posiada polisę ubezpieczeniową OC od odpowiedzialności cywilnej lub inny dokument potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej, na podstawie którego regulowane będą należności za wyrządzone szkody do kwoty ………………………….. PLN (słownie: ……………….złotych i 00/100 PLN) i zobowiązuje się posiadać go przez cały okres obowiązywania umowy, pod rygorem odpowiedzialności z tytułu kary umownej, o której mowa w § 10 ust. 1 pkt 8 umowy.

- Polisa ubezpieczenia OC obejmuje:

  - wszystkie ryzyka budowy, to jest związane z obiektami, pracami, sprzętem i wyposażeniem, zapleczem budowy oraz OC inwestora i wykonawcy,

  - szkody spowodowane przez Wykonawcę w toku wykonywania obowiązków wynikających  z rękojmi za wady lub gwarancji oraz za szkody, które ujawniły się w okresie gwarancji, niemniej powstały podczas realizacji robót budowlanych,

  - szkody spowodowane błędami producenta materiałów budowlanych,

  - ryzyko utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia składowanego poza terenem budowy,

  - ryzyko utraty, zniszczenia lub uszkodzenia materiałów i maszyn w trakcie transportu na plac budowy,

- Kopia aktualnej polisy ubezpieczeniowej OC lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej, stanowi załącznik nr 5 do umowy.

§ 5.

Osoby odpowiedzialne za realizację umowy:

- Wykonawca na swój koszt ustanawia Kierownika budowy w specjalności instalacji sanitarnych   w związku z realizacją zadania wykonania instalacji c.o. oraz c.w.u. w osobie .......................................oraz (jeżeli dotyczy) osobę nadzorującą wykonywanie przedmiotu umowy/brygadzistę, który posiada uprawnienia w zakresie przedmiotowym zamówienia, za którego/których działania, zaniechania i decyzje odpowiada wobec Zamawiającego jak za własne działania i zaniechania.

- Wykonawca na swój koszt ustanawia Kierownika budowy w specjalności instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych w związku z wykonywaniem instalacji elektrycznej zasilania układu pomp ciepła w osobie .......................................oraz (jeżeli dotyczy) osobę nadzorującą wykonywanie przedmiotu umowy/brygadzistę, który posiada uprawnienia w zakresie przedmiotowym zamówienia, za którego/których działania, zaniechania i decyzje odpowiada wobec Zamawiającego jak za własne działania i zaniechania.

- Ewentualna zmiana wskazanych osób w ust. 1 i 2, wymaga pisemnego powiadomienia Zamawiającego i może nastąpić pod warunkiem, że proponowana inna osoba posiada uprawnienia i doświadczenie wymagane w SWZ.

§ 6.

Podwykonawcy.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. Projekt umowy, o którym mowa w zdaniu pierwszym, musi zawierać co najmniej zakres wykonywanych robót, terminy realizacji oraz wynagrodzenie umowne. Projekt umowy należy złożyć w Urzędzie Gminy Jordanów Śląski: ul. Wrocławska 55, 55-065 Jordanów Śląski. Wyjątek nie podlegający ww. rygorom stanowią umowy ramowe Wykonawcy z Podwykonawcami zawarte nie później niż      w okresie jednego roku przed zawarciem niniejszej umowy. Wykonawca ma obowiązek złożyć          w Urzędzie Gminy Jordanów Śląski zlecenia wystawione na podstawie umów ramowych z dalszymi podwykonawcami dotyczące niniejszego zadania.

- Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 14 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

- Zamawiający, w terminie 14 dni od otrzymania, zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane:

a) niespełniającej wymagań określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ);

b) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 14 dni.

            - Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

            - Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

            - Zamawiający, w terminie 14 dni od otrzymania, zgłasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy                       o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust. 3 powyżej.

            - Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

            - Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

            - W przypadku, o którym mowa w ust. 8 powyżej, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 2 powyżej, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

            - Zapisy ust. 1–9 stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

            - Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę     o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.

            - Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 11 powyżej, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy       o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

            - Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

            - Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy zgłoszenie w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 11 powyżej. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, wynoszącym 8 dni od dnia doręczenia tej informacji.

            - W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 14 powyżej, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:

- nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo

- złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

- dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

            - W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 11 powyżej, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

            - Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 11 powyżej, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5 % wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez Zamawiającego.

            - Do solidarnej odpowiedzialności Zamawiającego, Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z tytułu wykonanych robót budowlanych stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej.

            - Zlecenie wykonania robót podwykonawcom pozostaje bez wpływu na odpowiedzialność Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców i ich pracowników w takim samym stopniu jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników.

            - Niezastosowanie się Wykonawcy do wymogów wynikających z zapisów niniejszego paragrafu upoważnia Zamawiającego do podjęcia wszelkich niezbędnych kroków w celu wyegzekwowania od Wykonawcy i wszystkich podwykonawców powyższych ustaleń, aż do odstąpienia od umowy z Wykonawcą z winy Wykonawcy włącznie.

§ 7.

Zapłata:

            - Wykonawcy przysługuje od Zamawiającego wynagrodzenie ryczałtowe zgodnie z przedłożoną ofertą Wykonawcy stanowiącą załącznik nr 1 do umowy, którego wartość wynosi netto ........... PLN (słownie: ....................................... PLN), brutto:........................ PLN (słownie: ...................... PLN), w tym:

- wynagrodzenie za wykonanie instalacji c.o. i c.w.u. wraz z modernizacją kotłowni oraz zainstalowaniem pompy ciepła do ogrzewania oraz lokalnych pomp ciepła do podgrzewania wody w budynkach A, B i C  stanowi wartość netto ........... PLN (słownie: ....................................... PLN), brutto:........................ PLN (słownie: ...................... PLN),

- wynagrodzenie za zainstalowanie lokalnej pompy ciepła do podgrzewania wody w budynku GOK (obecnie świetlica wiejska) stanowi wartość netto ........... PLN (słownie: ....................................... PLN), brutto:........................ PLN (słownie: ...................... PLN),

- wynagrodzenie za zainstalowanie pompy ciepła wraz z modernizacją kotłowni w budynku Urzędu Gminy stanowi wartość netto ........... PLN (słownie: ....................................... PLN), brutto:........................ PLN (słownie: ...................... PLN).

            - Wynagrodzenie wskazane w ust. 1 zawiera wszystkie koszty niezbędne dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.

            - Zapłata należności nastąpi przelewem na konto Wykonawcy wskazane w prawidłowo wystawionej fakturze, na podstawie protokołu odbioru podpisanego przez obie strony oraz Inwestora Zastępczego/Inżyniera Kontraktu, w terminie 30 dni od daty jej dostarczenia do Gminy Jordanów Śląski: ul. Wrocławska 55, 55-065 Jordanów Śląski.

            - Wykonawca jest uprawniony do wystawiania kilku faktur częściowych, adekwatnie do zakresu prac, które uzna za zakończone i przedstawi ich rozliczenie do Zamawiającego w postaci częściowych protokołów odbioru / wykonanych prac / dostarczonych materiałów i elementów budowlanych, urządzeń i wyposażenia, składających się na elementy przedmiotowego zamówienia.

            - Protokoły odbioru będzie zatwierdzał Zamawiający oraz powołany przez Zamawiającego Inwestor Zastępczy/Inżynier Kontraktu: KONSORCJUM, w składzie:

- eBIG sp. z o. o. – Lidera Konsorcjum, z siedzibą przy ul. Ks. Jana Dzierżonia 36/11, 52-413 Wrocław, numer NIP: 899-275-38-81 oraz numer REGON: 022413624, reprezentowanego przez Monikę Kotowską – Lewińską – właściciela.

- Inżynieria Budowlana Aleksandra Borkowska - Kowalczyk – Partnera Konsorcjum,           z siedzibą przy ul. Wrocławskiej 7, Szewce, 55-114 Wisznia Mała, NIP: 997-005-51-24 oraz numer REGON: 022308028, reprezentowanego przez Aleksandrę Borkowską – Kowalczyk.

            - Inwestor Zastępczy/ Inżynier Kontraktu zobowiązany będzie do odbioru prac wykonanych przez Wykonawcę lub do odmowy ich przyjęcia w terminie do 30 dni od dnia otrzymania podpisanego przez Wykonawcę protokołu odbioru;

            - Zamawiający ma prawo zakwestionować protokół odbioru Wykonawcy z uzasadnieniem, w terminie 30 dni od dnia otrzymania podpisanego przez Wykonawcę protokołu odbioru.

            - Zamawiający zobowiązany będzie do odbioru prac wykonanych przez Wykonawcę lub do odmowy ich przyjęcia w terminie do 30 dni od dnia otrzymania podpisanego przez Wykonawcę końcowego protokołu odbioru / bądź protokołów.

            - Wynagrodzenie Wykonawcy ma charakter ryczałtowy, ustalony na podstawie materiałów przetargowych, tj. oferty Wykonawcy.

            - Podstawą płatności na rzecz Wykonawcy będą okresowe protokoły odbioru - Raporty z Wykonanych Czynności (RWC), w tym raport końcowy, wystawiane przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Zamawiającego oraz Inżyniera Kontraktu (przewiduje się, że Wykonawca wystawi nie więcej niż jeden raport końcowy oraz może wystawić kilka raportów częściowych i faktur częściowych do każdego z punktów a, b i c zakresu prac określonego w § 7, ust. 1, adekwatnie do stanu zaawansowania prac i zakresu wykonanych robót).

            - Wykonawca, do  faktur obowiązany jest załączyć oświadczenia podwykonawców o otrzymaniu przez nich całego wynagrodzenia, należnego im na podstawie odpowiednich umów zaakceptowanych przez Zamawiającego (między Wykonawcą i podwykonawcą lub podwykonawcą i dalszym podwykonawcą). Jeżeli rozliczenia z podwykonawcami nie będą ostateczne, np. z tytułu naliczania kar umownych, Zamawiający zatrzyma część wynagrodzenia, równą wysokości spornej kwoty, do czasu ostatecznego wyjaśnienia rozliczeń z podwykonawcami, np. poprzez akceptujące oświadczenie podwykonawcy lub prawomocny wyrok sądu i oświadczenie podwykonawcy o zapłacie.

(ust. 5-7) dotyczą Wykonawców zarejestrowanych w Polsce):

            - Należność za realizację przedmiotu umowy będzie płatna przelewem na podstawie otrzymanej faktury VAT na rachunek rozliczeniowy wskazany na fakturze VAT widniejący w elektronicznym wykazie podmiotów prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej na podstawie art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020, poz. 106 ze zm.).

            - Jeżeli zgodnie z przepisami prawa podatkowego, w szczególności ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r., poz. 900 ze zm.) oraz ustawy z dnia 11 marca 2004 r.           o podatku od towarów i usług, Zamawiający będzie narażony na ponoszenie odpowiedzialności solidarnej za zobowiązania podatkowe lub sankcje podatkowe, z których może zostać zwolniony na warunkach wynikających z tych przepisów, tj. korzystając przy płatności ceny, dokonywanej zgodnie z ust. 1, z mechanizmu podzielonej płatności uregulowanego w art. 108a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, to skorzystanie przez Zamawiającego z ww. mechanizmu skutkować będzie uznaniem przez Strony za zaspokojenie w całości roszczenia o zapłatę należności za realizację przedmiotu umowy, przy założeniu, że suma wartości podatku od towarów i usług oraz wartości netto wykazanej na fakturze Wykonawcy odpowiada sumie wartości wpłaconej przez Zamawiającego na rachunek rozliczeniowy, wskazany na fakturze, oraz rachunek VAT Wykonawcy.

            - W wypadku wystąpienia okoliczności, wskazanej w ust. 6, Wykonawca oświadcza, iż nie będzie miał prawa do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń od Zamawiającego.

            - Wykonawca będzie zobligowany do wystawienia osobnych faktur na poniższe elementy zamówienia:

  - wykonanie instalacji c.o. i c.w.u. wraz z modernizacją kotłowni oraz zainstalowaniem pompy ciepła do ogrzewania oraz lokalnych pomp ciepła do podgrzewania wody w budynkach A, B i C);

  - zainstalowanie lokalnej pompy ciepła do podgrzewania wody w budynku GOK (obecnie świetlica wiejska);

  - zainstalowanie pompy ciepła wraz z modernizacją kotłowni w budynku Urzędu Gminy;

            - Wykonawca może wystawić po kilka faktur do każdego z zadań planowanych do realizacji w ramach przedmiotowej umowy.

§ 8.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy:

- Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny brutto przedmiotu umowy, wskazanej w § 7, ust. 1 umowy, tj. na kwotę ………….. PLN (słownie: …………………).

- Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy, na wartość określoną w ust. 1, przed podpisaniem umowy, w formie ……………………...

- Zamawiający zwróci 70 % wartości zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane – dotyczy to zgody na zmniejszenie o 70% sumy zabezpieczenia

- Pozostałe 30 % wartości zabezpieczenia Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady. Zabezpieczenie zostanie zwrócone do Wykonawcy nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady – dotyczy to zmniejszenia o kolejne 30% sumy zabezpieczenia.

- Jeżeli z uwagi na przedłużenie czasu wykonywania przedmiotu umowy, niezależnie od przyczyn tego wydłużenia, zabezpieczenie wniesione w gwarancjach bankowych lub ubezpieczeniowych wygasłoby przed zakończeniem realizacji umowy, Wykonawca na 14 dni roboczych przed wygaśnięciem takiego zabezpieczenia ma obowiązek przedstawić Zamawiającemu stosowny aneks lub nową gwarancję lub wpłacić odpowiednie zabezpieczenie w gotówce ważnością 30 dni ponad nowo ustalony termin. Jeżeli Wykonawca nie wykona powyższego obowiązku Zamawiający może zażądać od gwaranta wypłaty z gwarancji i zaliczyć uzyskaną w ten sposób kwotę na poczet zabezpieczenia.

- Zamawiający będzie uprawniony do zaspokojenia wszelkich swoich roszczeń wobec Wykonawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy według swego wyboru z zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub w drodze potrącenia przysługujących mu wierzytelności wobec Wykonawcy z należnych Wykonawcy kwot z tytułu wykonania przedmiotu umowy. Dotyczy to w szczególności następujących roszczeń:

- z tytułu kar umownych,

- z tytułu odszkodowań należnych jakimkolwiek osobom trzecim, w tym podwykonawcom,

- z tytułu odszkodowań należnych Zamawiającemu, a w szczególności z tytułu odszkodowania równego różnicy pomiędzy całkowitym wynagrodzeniem należnym Wykonawcy z tytułu należytego wykonania umowy a wynagrodzeniem należnym innemu podmiotowi, któremu Zamawiający na wypadek rozwiązania umowy lub odstąpienia od umowy powierzy dokończenie przedmiotu umowy,

- o zwrot poniesionych przez Zamawiającego (w przypadku braku zapłaty przez Wykonawcę) kosztów tytułem rekompensaty lub odszkodowania należnego osobom trzecim.

- Jeżeli Zamawiający będzie zaspokajać swoje roszczenia wobec Wykonawcy z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, a zabezpieczenie należytego wykonania umowy okaże się niewystarczające dla zaspokojenia w całości roszczeń Zamawiającego, Zamawiający będzie uprawniony do potrącenia przysługujących mu wierzytelności wobec Wykonawcy z należnych Wykonawcy kwot z tytułu wykonania przedmiotu umowy.

§ 9.

Gwarancja i rękojmia:

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonane prace: ............. miesięcznej

- Okres gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym po odbiorze końcowym przedmiotu umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się przystępować do usuwania usterek zgłoszonych przez Zamawiającego w ciągu 3 dni roboczych od dnia ich zgłoszenia na adres e-mail: ................ Termin naprawy,             z uwzględnieniem procesu technologicznego, zostanie uzgodniony z Zamawiającym podczas zgłoszenia Wykonawcy do naprawy.

- W razie niespełnienia warunku, o którym mowa w ust. 2, Zamawiający po uprzednim pisemnym ostrzeżeniu Wykonawcy, ma prawo zlecenia usunięcia usterek na koszt i ryzyko Wykonawcy osobie trzeciej, zachowując uprawnienia wynikające z gwarancji i rękojmi.

- Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym po odbiorze końcowym przedmiotu umowy.

- Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za usunięcie wad przedmiotu umowy, ujawnionych w czasie dokonywania czynności odbioru oraz wad ujawnionych po odbiorze, lecz tkwiących             w przedmiocie umowy w chwili odbioru. Rękojmia zostaje umownie rozszerzona w następujący sposób:

1)	okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji,

2)	w przypadku wad wykrytych w ostatnim roku rękojmi, uprawnienia i roszczenia Zamawiającego 
z tytułu rękojmi wygasają po upływie jednego roku od wykrycia wady.

§ 10.

Kary umowne Wykonawcy:

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

- za opóźnienie w wykonaniu prac objętych umową - w wysokości 0,2 % wartości łącznego wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 7 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,

- za opóźnienie w usunięciu wad, stwierdzonych przy odbiorze albo stwierdzonych w okresie gwarancji - w wysokości 0,2 % łącznej wartości wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 7 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, liczony od dnia wyznaczonego do usunięcia wad,

- z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokości 0,5 % łącznej wartości brutto niezapłaconego lub niezapłaconego w terminie wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

- z tytułu nieprzedłożenia Zamawiającemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokości 0,5 % łącznego wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1 za każde tego rodzaju naruszenie,

- z tytułu nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokości 3 % łącznego wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1, za każde tego rodzaju naruszenie,

- z tytułu braku wymaganej zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, w sytuacji zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżenia wobec terminu zapłaty określonego w umowie o podwykonawstwo lub dalszej umowie o podwykonawstwo - w wysokości 0,5 % łącznego wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1, za każde tego rodzaju naruszenie.

- W razie nieprzedłożenia przez Wykonawcę kopii zanonimizowanych umów zawartych przez Wykonawcę z pracownikami wykonującymi czynności, o których mowa w § 2 ust. 5, w terminie wskazanym przez Zamawiającego zgodnie z § 2 ust. 5, co będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę i będzie skutkować naliczeniem kary umownej w wysokości 1 % łącznego wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień wykonywania przedmiotu umowy w sposób niezgodny z tymi postanowieniami umowy,

- z tytułu nieobjęcia ubezpieczeniem, o którym mowa w § 4 umowy, całego okresu obowiązywania umowy – w wysokości 0,5 % łącznego wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień, w którym ubezpieczenie nie obowiązywało,

- w razie stwierdzenia przez Zamawiającego, że przedmiot umowy jest wykonywany z naruszeniem postanowień § 5 umowy, Zamawiającemu przysługuje prawo żądania kary umownej w wysokości 0,1 %  łącznego wynagrodzenia umownego brutto, o której mowa w § 7 ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień wykonywania przedmiotu umowy w sposób niezgodny z tymi postanowieniami umowy.

- za niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę, - w wysokości 1.000,00 PLN za każdą osobę objętą przedmiotowym obowiązkiem skierowaną do realizacji zamówienia, która nie będzie zatrudniona (przez Wykonawcę lub podwykonawcę) na podstawie umowy o pracę, za każdy stwierdzony przypadek (kara może być nakładana wielokrotnie wobec tej samej osoby, jeżeli Zamawiający podczas kontroli stwierdzi, że nie jest ona zatrudniona na umowę o pracę)

- Roszczenia o zapłatę należnych kar umownych nie będą pozbawiać Zamawiającego prawa żądania zapłaty odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli wysokość ewentualnej szkody przekroczy wysokość zastrzeżonych kar umownych.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.

§ 11.

Odstąpienie od umowy:

            - Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy wyłącznie w wypadkach przewidzianych we właściwych przepisach prawa lub w niniejszej umowie.

            - Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

- w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach,

- otwarcia likwidacji Wykonawcy,

- zajęcia majątku Wykonawcy,

- niewywiązywania się przez Wykonawcę z realizacji przedmiotu umowy, pomimo wezwania Zamawiającego, złożonego na piśmie.

- w wypadku rażącego naruszenia przez Wykonawcę któregokolwiek z jej postanowień, w szczególności dotyczących należytego wykonywania obowiązków umownych lub w wypadku podania przez Wykonawcę nieprawdziwych danych w zakresie posiadanych kwalifikacji zawodowych.

            - Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty wynagrodzenia mimo dodatkowego wezwania, w terminie jednego miesiąca od upływu terminu zapłaty rachunku, określonego w niniejszej umowie.

            - Odstąpienie od umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

            - Pomimo odstąpienia od umowy pozostają w mocy zobowiązania Stron z tytułu gwarancji, kar umownych i prawa żądania odszkodowania za nienależyte wykonanie umowy.

§ 12.

Zmiany umowy:

- Wszelkie zmiany postanowień umowy wymagają zgody Stron i zachowania formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

- Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wskazanych poniżej:

1)	zmiana stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego – do ceny netto zostanie doliczona stawka VAT obowiązująca w dniu wystawienia faktury;

2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę;

3)	wystąpienie okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, skutkujących niemożnością dotrzymania przez niego terminu realizacji, określonego w umowie. Wówczas termin ten może ulec przedłużeniu, nie więcej jednak niż o czas trwania poniższych okoliczności, tj. m. in.:

  - działanie siły wyższej i wynikające z tego zmiany terminu wykonania robót,

  - wyjątkowo niesprzyjające warunki fizyczne, bądź atmosferyczne i wynikające z tego zmiany terminu wykonania robót,

  - wystąpienie obiektywnych przesłanek zaakceptowanych przez Zamawiającego                        i wynikające z tego zmiany terminu wykonania robót,

  - nadzwyczajne zdarzenia gospodarcze niezależne od Zamawiającego, których Zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili zawarcia umowy i wynikające z tego zmiany terminu wykonania robót,

  - wystąpienie zdarzeń, na które strony nie mają wpływu, a które uniemożliwiają przy normalnym tempie prac wykonanie umowy w terminie i wynikające z tego zmiany terminu wykonania robót,

  - zawieszenie przez Zamawiającego wykonania części lub całości robót i wynikające       z tego zmiany terminu wykonania robót,

  - braki lub wady w dokumentacji przetargowej lub innych dokumentach budowy                       i wynikające z tego zmiany terminu wykonania robót,

  - zmiany zakresu robót wynikające z decyzji administracyjnych i wykonania robót zamiennych oraz wynikająca z tego zmiana terminu wykonania robót i wartości wynagrodzenia umownego,

  - zmiana będąca następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego,                      w szczególności wstrzymanie robót przez Zamawiającego i wynikające z tego zmiany terminu wykonania robót,

  - zmiana wynikająca z konieczności wykonania robót niezwiązanych bezpośrednio                    z przedmiotem umowy i nieprzewidywalnych, których brak wykonania uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy i wynikające z tego zmiany terminu wykonania robót,

  - odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczególności istnienie niezinwentaryzowanych obiektów budowlanych, sieci lub instalacji i wynikające z tego zmiany terminu wykonania robót,

  - zmiana przedstawicieli uczestników procesu inwestycyjnego,

  - nieterminowe przekazanie placu budowy, lub poszczególnych frontów robót                                      i  wynikające z tego zmiany terminu wykonania robót,

  - wprowadzenie lub zamiana podwykonawcy – w przypadkach uzasadnionych, za pisemną zgodą Zamawiającego – dotyczy zakresu robót, który może być powierzony podwykonawcy, pomimo, że w ofercie Wykonawca nie przedstawił zakresu robót, który powierzy podwykonawcom,

  - obniżenie wartości wynagrodzenia umownego w przypadku, gdy zakres prac opisany          w dokumentacji przetargowej ze względów technicznych, ekonomicznych lub formalno       – prawnych nie będzie konieczny do wykonania,

  - w przypadku zmiany w obowiązujących przepisach możliwa jest zmiana treści umowy w tym zakresie,

  - wprowadzenie zmiany w danych Wykonawcy lub Zamawiającego wynikającej                 z dokumentów rejestrowych,

  - niezawinionego przez Wykonawcę opóźnienia w uzyskaniu wymaganych pozwoleń, uzgodnień, decyzji lub opinii innych organów, niezbędnych do uzyskania koniecznych pozwoleń i wynikające z tego zmiany terminu wykonania robót,

  - zmiana przepisów prawa w trakcie realizacji zamówienia, powodująca konieczność dostosowania dokumentacji,

  - niezawinione przez Wykonawcę opóźnienie w uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie i uruchomieniu obiektu.

4)	wystąpienie konieczności wprowadzenia zmian doprecyzowujących treść umowy, jeżeli potrzeba ich wprowadzenia wynika z rozbieżności lub niejasności w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów;

5)	zmiana Kierownika budowy lub osoby nadzorującej wykonywanie przedmiotu umowy/brygadzisty wskazanego/wskazanych w ofercie Wykonawcy i niniejszej umowie. Zamawiający dopuszcza zmianę ww. osób pod warunkiem, że Wykonawca wykaże, że proponowana inna osoba posiada uprawnienia i doświadczenie wymagane w SWZ.

- konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w ofercie Wykonawcy w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy.

- Nie stanowią zmiany umowy w rozumieniu art. 454 PZP. następujące wypadki, które wymagają jedynie poinformowania drugiej Strony w formie pisemnej z 3 (trzy) dniowym wyprzedzeniem:

1)	zmiana danych teleadresowych Stron;

2)	zmiana danych rejestrowych Stron;

3)	zmiana sposobu prowadzenia korespondencji pomiędzy Stronami.

§ 13.

Zamawiający jako administrator danych powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych w trybie art. 28 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) w zakresie niezbędnym do wykonania umowy.

Wykonawca zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych zgodnie z przepisami określonego w ust. 1 rozporządzenia i wyłącznie w celu realizacji Umowy.

Wykonawca może przetwarzać jedynie takie kategorie danych osobowych (zakres przetwarzania danych), które są niezbędne do realizacji umowy.

Niniejszym Zamawiający udziela Wykonawcy oraz personelowi Wykonawcy upoważnienia do przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji Umowy.

Wykonawca nie może, bez pisemnej zgody Zamawiającego, dokonywać dalszego powierzenia przetwarzania danych osobowych podmiotom trzecim (podpowierzenie). Wykonawca za działania i zaniechania podmiotów trzecich, którym powierzył dalsze przetwarzanie danych osobowych odpowiada jak za własne.

W kwestii ochrony danych osobowych Wykonawca zobowiązuje się do:

1)	zastosowania środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzania danych osobowych, a w szczególności zabezpieczenia danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów o ochronie danych osobowych, zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem,

2)	zapewnienia, aby osoby mające dostęp do powierzonych, w ramach niniejszej umowy, danych osobowych były zobowiązane do zachowania ich w tajemnicy (również po ustaniu Umowy).

Wykonawca zobowiązuje się trwale usunąć wszelkie powierzone dane osobowe, w tym skutecznie usunąć je z nośników elektronicznych, niezwłocznie po zaprzestaniu obowiązywania umowy (łącznie z okresem obowiązywania zobowiązań z tytułu rękojmi lub gwarancji).

W przypadku naruszenia przez Wykonawcę przepisów rozporządzenia, o którym mowa w ust. 1, w zakresie przetwarzania danych osobowych, w następstwie czego Zamawiający - jako administrator danych osobowych zostanie zobowiązany na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu do wypłaty odszkodowania lub zostanie ukarany na podstawie przepisów karą grzywny, Wykonawca zobowiązuje się pokryć w całości poniesione z tego tytułu przez Zamawiającego szkody.

§ 14.

Przetwarzanie danych osobowych przez Zamawiającego

W celu prawidłowego wykonania umowy Wykonawca powierza Zamawiającemu przetwarzanie danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska, nr PESEL, stanowiska, formy zatrudnienia i uprawnień. Szczegółowe zasady przekazywania danych osobowych osób występujących w imieniu Wykonawcy oraz osób, którymi Wykonawca posługuje się do realizacji niniejszej umowy, w tym danych osób będących Podwykonawcami lub osobami zatrudnianymi przez Podwykonawców, wskazywane są w treści niniejszej umowy w paragrafach, ustępach lub punktach regulujących obowiązek Wykonawcy do ich przekazania.

Wykonawca upoważnia Zamawiającego do przetwarzania powyżej opisanych danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy oraz oświadcza, że jest upoważniony do ich przetwarzania w tym zakresie.

Zamawiający zobowiązuje się do przetwarzania powierzonych danych osobowych z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1781 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Do szczegółowych zasad ochrony danych osobowych przez Zamawiającego, w tym podjętych środków technicznych w celu ochrony danych lub czasu ich przetwarzania, mają odpowiednie zastosowanie postanowienia wskazane w § 13.

§ 15.

Postanowienia końcowe:

- Umowa obowiązuje od dnia zawarcia przez Strony.

- W sprawach nieuregulowanych umową stosuje się przepisy Prawa zamówień publicznych, kodeksu cywilnego i inne obowiązujące przepisy prawa.

- Spory powstałe przy wykonywaniu umowy, nierozwiązane polubownie przez Strony, będą rozstrzygane przez Sąd powszechny właściwy miejscowo dla Zamawiającego.

- Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, trzy dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.

- Załącznikami do niniejszej umowy są:

  - Oferta Wykonawcy na formularzu ofertowym wraz z załącznikami, w tym Wymagane oferowane parametry techniczne instalacji i urządzeń.

  - SWZ.

  - Wniosek o akceptację materiałów i urządzeń / Karta Materiałowa

  - Przedmiar robót w zakresie realizacji zadania.

  - Kopia polisy OC lub innego dokumentu potwierdzający, że jest Wykonawca ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej.

WYKONAWCA:																		ZAMAWIAJĄCY:

### Załącznik nr 3 do Umowy. Wniosek o akceptację materiałów i urządzeń / Karta Materiałowa.

|  |  | Gmina Jordanów Śląski ul. Wrocławska 55 55-065 Jordanów Śląski |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| #### Projekt | „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej wraz z wykonaniem instalacji odnawialnych źródeł energii. Komplementarne i efektywne wykorzystanie rozwiązań w oparciu o wdrożenie systemu monitorowania i zarządzania zużyciem energii” - ETAP 1-szy |  |  |  |  |  |  |
| #### Dotyczy |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Wykonawca |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Zamawiający | Gmina Jordanów Śląski |  |  |  |  |  |  |
| Nr dokumentu: | Miejsce i data wystawienia: |  |  |  |  |  |  |
| Rodzaj Materiału / Urządzenia: |  |  |  |  |  |  |  |
| Producent: |  |  |  |  |  |  |  |
| Kraj pochodzenia: |  |  |  |  |  |  |  |
| Zgodność materiału: | □ Materiał zgodny z przykładowym produktem wymienionym w Kontrakcie |  |  |  | □Materiał równoważny do przykładowego produktu wymienionego w Kontrakcie |  |  |
| Odniesienie do wymagań Kontraktu (Specyfikacja Techniczna): |  |  |  |  |  |  |  |
| Planowana Data dostawy na plac budowy: |  |  |  |  |  |  |  |
| Planowana data wbudowania/ miejsce wbudowania: |  |  |  |  |  |  |  |
| Załączniki: |  |  |  |  |  |  |  |
| Uwagi: |  |  |  |  |  |  |  |
| W imieniu Wykonawcy: | Imię i nazwisko: |  |  |  |  | data i Podpis |  |
|  | Stanowisko: |  |  |  |  | data i Podpis |  |

| Akceptacja materiałów/urządzeń |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Uwagi: |  |  |  |
| Nadzór Autorski, po weryfikacji niniejszego wniosku informuje, że wnioskowany Materiał został: |  | □ ZAAKCEPTOWANY | □ ODRZUCONY |
| Data i podpis Nadzoru Autorskiego: |  |  |  |
| Inspektor Nadzoru, po weryfikacji niniejszego wniosku informuje, że wnioskowany Materiał został: |  | □ ZAAKCEPTOWANY | □ ODRZUCONY |
| Data i podpis właściwego Inspektora Nadzoru: |  |  |  |
| Data i podpis Zamawiającego: |  | □ ZAAKCEPTOWANY | □ ODRZUCONY |

Kopia do: Zamawiający □ Nadzór □ Wykonawca □

### Załącznik nr 4 do Umowy. Przedmiar robót w zakresie zadania.

Pompa Ciepła, instalacja C.O. oraz C.W.U.

w budynkach A, B i C Publicznej Szkoły Podstawowej w Jordanowie Śląskim

oraz w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Jordanowie Śląskim

Obmiar – tabela ELEMENTÓW SCALONYCH

Załącznik nr 4 do Umowy.
Pompa Ciepła wraz z modernizacją kotłowni

budynek Urzędu Gminy Jordanów Śląski

Obmiar – tabela ELEMENTÓW SCALONYCH

### Załącznik nr 15. do SWZ. Rysunek S1 Schemat technologiczny kotłowni w budynku Urzędu Gminy

Osobny dokument

### Załącznik nr 16. do SWZ. Rysunek S1 Instalacja C.O. – Rzut parteru budynek A+B

Osobny dokument

### Załącznik nr 17. do SWZ. Rysunek S2 Instalacja C.O. – Rzut parteru budynek C

Osobny dokument

### Załącznik nr 18. do SWZ. Rysunek S3 Instalacja C.O. – Rzut piętra budynek A+B

Osobny dokument

### Załącznik nr 19. do SWZ. Rysunek S4 Instalacja C.O. – Rzut piętra budynek C

Osobny dokument

### Załącznik nr 20. do SWZ. Rysunek S5 Instalacja C.O. – Rzut kotłowni wspólnej budynków A, B, C i GOK (obecnie świetlica wiejska)

Osobny dokument

### Załącznik nr 21. do SWZ. Rysunek S6 Schemat technologiczny kotłowni wspólnej budynków A, B, C i GOK (obecnie świetlica wiejska)

Osobny dokument

### Załącznik nr 22. do SWZ. Projekt budowlany modernizacji instalacji c.o. oraz c.w.u. w budynkach A, B, C i GOK (obecnie świetlica wiejska)

Osobny dokument

### Załącznik nr 23. do SWZ. Projekt budowlany wymiany źródła ciepła w budynku Urzędu Gminy

Osobny dokument